麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）

生物除臭系统采购项目

技术规格书

建设单位：广东东实环境股份有限公司

二〇二三年六月

目  录

第1章 总则	3

第2章 工程概况	6

第3章 招标范围与职责	8

第4章 设计依据、标准与规范	21

第5章 设计要求与技术规范	24

第6章 技术资料和交付进度	56

第7章 性能保证	59

第8章 检验、试验和性能试验	60

第9章 技术服务及培训要求	69

第10章 附件	70

附件1：招标图纸	70

附件2：采购人提供的设备清单与规格参数	70

附件3：餐厨厂区平面图与管廊架图纸	70

附件4：采购人提供的三座洗涤塔与1台风机的控制柜资料	70

总则

东莞市麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统，用于处理餐厨垃圾和地沟油在分选、制浆和提油过程中产生的废气，以及调节池废水散发的气体。废气经收集与处理后，排放须符合现行国家环保标准和技术规范要求。本技术规范包含该废气收集与处理系统的设计、设备与材料采购与供应、检验检测、防锈防腐、成品保护、货物运输与卸货、土建（含地基、桩基）、设备与管道安装、电缆与电气元件安装、系统调试、人员培训以及文件提交等的最低要求。

1.1本文及附件中的用词定义如下：

| 采购人 | 最终用户 |
| --- | --- |
| 投标方 分包商 | 制造方/供应商，提供设备、技术服务并提交技术文件、图纸以满足采购人要求 提供给投标方设备或服务的一方 |
| 建造、试车、开车备件 两年备品备件 关键备品备件 专用工具 机械竣工 性能测试 验收 | 应表示必须符合的要求 投标方提供的开车备件，以完成所供设备组件的安装、建造、测试、试车以及开车所需的备品备件 两年操作和维护所需的备品备件 极其重要的操作和维护所需的备品备件（不含在两年备品备件内的） 特别设计的专用工具或者测试设备，非市场上的标准产品，或者常备的维护工具 指装置所有的安装工作全部完成，设备单体调试结束且具备联动试车的条件 合同所提供设备的现场测试，在系统连续及稳定运转的情况下，测试是否能达到合同所担保的技术参数指标 当性能测试达到已签订的合同上所阐述的性能保证值时，采购人组织的验收，验收合格后由采购人签发的“竣工验收证书” |

1.2投标方应注意在《技术规格书》中对服务要求所作的说明只是概括性的，不能将其理解为所需要的全部服务的要求，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合国家标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。投标方应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务,对国家有关安全、环保等强制性标准，均能满足其要求。同时安全、环保的措施要求对实施过程具有一票否决的权力，即实施过程中如出现违反安全、环保的措施要求，投标方应无条件配合并纠正整改。

1.3投标方报价所选用的技术应先进可靠，且在餐厨垃圾废气处理项目中证明是先进可靠的，能保证废气处理系统设备长周期、满负荷、稳定运行。

1.4本招标文件所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，则按较严格的标准执行。

1.5本技术规格书内所有技术要求，如出现前后不统一的描述，应以从严选择，以最高要求为准。

1.6本技术规格书要求投标方应根据技术要求，择优选择供货品牌，以确保项目建设的成功以及承诺指标的可靠性；建议投标方应根据采购人现有的设备品牌，对设备选型优化，减少采购人备品备件的种类，降低采购人设备的维护成本。

1.7在本工程交钥匙总承包中，投标方不得侵犯第三方知识产权。一旦发生侵权行为，投标方承担全部法律责任和所有的经济赔偿责任，并承担由于投标方侵权无法继续执行本合约而对采购人造成的工期延误、设备换型、设备拆卸清理、设计修改、施工返工等经济赔偿责任等。

1.8本工程的废气处理工艺采用：化学洗涤（现有）+生物滤池除臭+植物液喷淋工艺。投标方可在此工艺基础上进一步优化调整，但不能删减原工艺设备配置。投标方须提供界区内总图布置方案供采购人选择。

1.9本工程为废气处理EPC总承包工程，承包商供货范围包括业主旧设备改造利用、臭气管道和生物除臭系统新增等单元的所有设备、辅件以及各系统的设计、制造、包装、运输、卸货、保险、土建（含地基、桩基）、电气、安装、调试试验、电控、保温油漆、整套启动、试运行、性能考核、备品备件、技术资料、技术服务、培训等内容，并提供性能考核的方案和指导，以及其他相关伴随服务等。与之相关的厂房由采购人指定施工接口界限：具体以设计文件内容为准。

1.10投标方应对本项目土建、业主旧设备改造、成套设备供应（含辅助系统与设备）等合同涵盖的项目范围负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品，制造商应事先征得采购人的认可；且分包单位应具有满足国家要求的相应资质条件；要求投标方在技术协议书中逐项列出进口的设备清单。

1.11投标方的供货应遵循本文件所提出的要求，如有偏离，则必须取得采购人的书面认可并完成变更流程方可采纳执行。当投标方认为采购人的招标文件有相互矛盾时，应尽快以书面形式通知采购人，以便及时澄清。投标方如果没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，采购人可以认为投标方提供的产品必须确保完全符合本技术文件的要求。

1.12采购人如发现投标方所提供的设备和材料低于本招标文件规定的标准或要求时，有权要求投标方进行更换，更换所产生的费用及造成的影响由投标方负责。

1.13投标方在选择品牌时，应已充分考虑政策风险。不应以国家政策导向变化为由，造成相应费用的变更。

1.14本项目属于技改项目，环保排放限值需达到采购人列明的要求，投标方需参照本技术规范提出的工艺流程设计，确保排放指标满足业主要求。

1.15本技术规格书的最终解释权归广东东实环境股份有限公司。

工程概况

工程名称

麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目

建设（招标）单位

广东东实环境股份有限公司

建设地点

东莞市麻涌镇海心沙岛

工程概述

麻涌垃圾处理厂三期餐厨项目是东莞市作为国家第四批餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点城市的首个项目。项目用地面积 18 亩，总投资 1.78 亿元，规划收运处理餐厨垃圾和地沟油，于 2019 年 8 月通过环保验收后正式投产运营。项目运用智能化、信息化的收运系统，面向全市提供餐厨垃圾收运处理服务，通过厌氧发酵技术，将餐厨垃圾转化为天然气和工业油脂等产品，实现了餐厨垃圾的资源化利用。

本工程为麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目。项目的范围包括：成套系统供货及安装，包括生物除臭装置（生物滤池、风机、排气筒、植物液应急喷淋、循环水泵等）、输送风管及固定支架、备品备件、专业工具、第三方监测、现场原有除臭系统改造、生物除臭装置配套的土建基础与配套改造、电气与自控等。

厂区布置规划

见附件1：招标图纸

气象地质条件

气象条件

- 2.6.1.1 气温

| 气温 |  |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 22.9 ℃ |
| 绝对最高温度 | 38.0 ℃ |
| 绝对最低温度 | - ℃ |

- 2.6.1.2 风

| 风 |  |
| --- | --- |
| 年平均风速 | 2.5m/s |
| 最大风速 | - m/s |

- 2.6.1.3 降雨

| 降雨 |  |
| --- | --- |
| 年均降雨量 | 1934.7 mm |
| 最大年降雨量 | - mm |

- 2.6.1.4 降雪

无积雪。

      - 湿度

| 湿度 |  |
| --- | --- |
| 年平均相对湿度 | 74 % |

工程地质和地震

项目选址所在区域地震烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g。根据国标《建筑抗震设计规范》，废气收集与处理系统按Ⅶ度进行抗震构造措施设防。

施工用水用电

施工用水

施工期间所用自来水由中标方从采购人指定位置接驳，并安装计量仪表，根据计量水量向采购人支付水费，自来水单价按5元/吨计，根据现场实际情况按量收取相关费用。

施工用电

施工期间采购人提供380/220V、3相、50Hz交流电源接驳点，中标方负责接入并安装电表计量，根据计量电量向采购人支付电费，电费单价按1.5元/度计，根据现场实际情况按量收取相关费用。

招标范围与职责

招标范围

投标方应提供一套完整而功能齐全的餐厨废气生物除臭处理系统。

本项目供货范围主要包括生物除臭装置（生物滤池、风机、排气筒、植物液应急喷淋等）、原有预处理除臭车间旁二级洗涤塔改造、臭气输送管道增设、电气与自控系统及排放系统、生物除臭装置混凝土基础与配套改造等附属土建工程。主要包含工作内容如下：

1、臭气输送管道及新增设备连接风管：含输送风管、管道支架、风管管廊（若需）、风阀、三通、弯头及全部附件等，主要包含新增预处理除臭车间两级洗涤塔排气口至生物滤池的臭气输送管路、在餐厨原管廊桥架上送电厂焚烧臭气输送风管增设支路至餐厨厌氧管廊桥架下三个化学洗涤塔的风机总进口、餐厨厌氧管廊桥架下三个化学洗涤塔的总出口连接至新增的送生物滤池的臭气输送管路、从已有的餐厨与麻电调节池总臭气收集风管新增风管连接至餐厨厌氧管廊桥架下三个化学洗涤塔的风机总进口、新增臭气处理设备和排气筒之间的连接风管。

2、处理系统：含离心风机（含风机、软连接、隔振垫、阀门、隔声罩等）、生物除臭装置（包括生物滤池设备本体、循环水箱、循环水泵、喷淋系统、填料等）、排气植物液喷淋装置设备及自动化控制仪表等。

3、原有预处理除臭车间两级洗涤塔改造：原有两座化学洗涤塔设备填料增加、原洗涤塔排气筒拆除并在该排气口新增风管连接至新增的送往生物滤池臭气输送管道（需增设管道固定与支撑支架）、原两座洗涤塔设备间不锈钢风管更改为玻璃钢风管。

4、排放系统：尾气排气筒及相关支撑塔架，排放装置应设置用于监测取样口、人形梯、采样平台、避雷装置及必要附属设施，并预留废气在线检测系统安装取样口。

5、电控系统：采购人在配电房预留每个系统电源接入位置，投标方负责：（1）从麻涌餐厨项目配电房至生物除臭系统电源柜的电源电缆及之后所有的供电系统的设计、供货、安装、调试、验收等；另投标方负责废气收集系统的PLC控制系统和仪表系统设计、供货、安装、调试及施工，并预留足够的PLC点位及考虑备用余量（至少按15%考虑）。PLC数据接入DCS系统的硬件设施、组态、调试等均由投标方负责。（2）从麻涌餐厨项目配电房至采购人提供的位于餐厨厌氧区管廊桥架下的化学洗涤装置的电源柜的进线电源电缆的设计、供货、安装、调试、验收等；另投标方负责将业主原有除臭风机和化学洗涤pH值的PLC连入生物除臭控制系统。所有系统PLC数据接入DCS系统的硬件设施、组态、调试等均由投标方负责。电源在配电房取电、PLC上位机控制设立地点见招标图纸。

6、所有联接、固定附件、螺栓、螺母等。

7、投标方应提供竣工验收后2年的备品备件、特殊工具，以及首次运行所需的润滑油等。

- 土建工程：包含新增的生物滤池、风机、排气筒等土建基础（含CFG桩、筏板基础、设备基础）、以及其他根据投标方设计附属的土建设施等，具体内容建议投标方查看图纸及踏勘现场。

- 配套改造：位于生物滤池建设地地下深1米的DN400埋地管的迁移与新增、DN50天然气管道施工期迁移，防护与施工完复位、调节池旁污泥螺杆泵及管道移位并安装。具体内容建议投标方查看图纸及踏勘现场。

投标方的工作范围包括（但不限于）图纸深化设计（中标方的深化设计不能低于招标图纸）、土建设计及施工、所供设备的设计、制造、检验、表面处理、防腐、包装、运输、卸货、安装、调试与验收，以及设计和制造文件，也包括对设施的安装、起动和运行所需的技术服务和培训。

废气处理系统的合同供货范围包括但不限于本规格书指明的流程及总布置图标明的废气处理系统的土建、预埋件、设备、钢结构、钢制平台、扶梯、护栏、管道、部件、仪表、阀门、保温、外保护层、主保温材料及有关防腐剂、伴热、油漆、电气、自控等所有安装材料。为了满足属于整套设备性能、运行及强制性标准要求所必需的部件或附件，即使未列出和/或数量不足，仍在投标方供货范围内。

接口原则和分界线

- 系统分界点：自餐厨预处理除臭间旁二级洗涤塔臭气出口管、麻涌餐厨和麻电电厂调节池区原臭气收集总风管、麻涌餐厨厌氧区管廊架上原臭气输送玻璃风管至新增生物除臭系统的烟囱末端。其中麻涌餐厨和麻电电厂调节池区原臭气收集总风管、麻涌餐厨厌氧区管廊架上原臭气输送玻璃风管至新增生物除臭系统的入口之间的三个化学洗涤塔（含加药、喷淋泵）、1台供压风机和与之相匹的控制柜由采购人提供（详见附件2由采购人负责的设备清单），投标方负责该套化学洗涤装置臭气总进出口管道的对接（含支架）、电气与自控、调试等。

- 工艺系统连接件：投标方负责全部设备的连接件（例如：法兰、配套反法兰、管道、垫圈、螺栓、焊接、螺钉等）。

- 管道附件：投标方负责所有管道的支吊架、管托、管箍、阀门、弯头、直通、软连接等管道固定和连接附件的设计、供货和施工（支架采用热镀锌钢，螺栓采用不锈钢304材质），其规格尺寸需满足结构强度要求。新增主风管无旧管廊架依托时需按规范新增管道托架，具体范围参考招标图纸。

- 工艺用水：采用自来水供水，取水点为靠近餐厨车间西北角（具体位置详见招标图纸），投标方负责主管接入口及以后的所有管道连接，包含供水管的埋地施工，并提供所需水量、管道直径等技术参数，以便复核接水口供水是否充足。范围：对新增的需用水设备进行供水的设计、水管及附属材料供应与安装。

- 废水排放口：投标方负责将废气收集处置系统所需外排的废水输送至餐厨调节池（该位置详见招标图纸），需包含废水泵、操作箱、废水箱/池、管道、阀门、支托、紧固件的供货和安装。废水收集点有：新增的设施含生物滤池、风机、排气筒、循环水箱等。

- 厂用电系统：投标方负责提供生物除臭系统总配电箱和三级洗涤塔的配电柜的进线设计、施工及生物除臭系统总配电箱以后配电系统设计、供货、安装、调试、验收等，含设备本体照明、接地、防雷、必要的检修电源以及重要设备的UPS电源等；生物除臭系统总配电箱放在餐厨车间配电室；对接界面在餐厨车间配电室。

设备防雷系统接入采购人预留防雷带接入点。投标方负责设计施工整个废气处理系统各设备之间的电缆沟道、电缆竖井、电缆穿管、电缆槽盒、电缆桥架等。从低压配电室取电时，可以走架空桥架，电缆桥架应随厂区架空管廊铺设（管廊用碳钢防腐，防腐要求符合GB50727和GB50726）。无架空桥架时，优先考虑电缆沟道和电缆竖井，不允许电缆直埋。

- 仪表和控制部分：投标方负责所供工艺系统范围内的所有仪表和控制系统的设计、供货、安装、调试、验收等。控制系统包含采购人原有除臭风机的控制。

- 土建部分：投标方负责提供废气处置系统的所有土建工程施工，包含预埋件的供货、土建基础平台、设备基础、围堰及内部的防腐、管道穿墙与墙体修复、工艺设备安装后的二次灌浆等。投标方的总体平面布局不得超出采购人给出的范围。

- 调试：由投标方进行设备单机调试、系统联动调试和带料调试，调试所需的接种菌种、备品备件、检测（包括有资质的第三方检测）、验收监测等由投标方提供，水、电、调试药剂由采购人提供。调试完成的节点为系统在75%以上负荷并安全稳定连续达标运行15个自然日。调试范围包含：自餐厨预处理除臭间臭气风机、麻涌餐厨和麻电电厂调节池区原臭气收集总风管、麻涌餐厨厌氧区管廊架上原臭气输送玻璃风管至新增生物除臭系统的烟囱末端。投标方负责该范围内的单机调试、联动调试、性能试验和达到性能验收要求。

说明：投标方负责分工范围内全部内容的设计、供货、制造、运输、装卸车、土建、安装、调试及带料调试、验收等。分界线必须在各专业图纸中明确并加以详细说明。

服务范围一览表

表3-1  服务范围一览表

| 序号 | 工作描述 | 采购人 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工作范围 |  |  |  |
| 1.1 | 设计 |  | √ | 按照技术规范、合同要求、招标图纸等进行图纸深化设计，出具施工图和竣工图。 |
| 1.2 | 供货（含运输、卸货） |  | √ |  |
| 1.3 | 土建 |  | √ |  |
| 1.4 | 安装及配套改造作业 |  | √ |  |
| 1.5 | 调试、性能测试 |  | √ | 包含采购人所提供的化学洗涤装置。 |
| 1.6 | 验收 |  | √ | 投标方负责所供废气处理系统的第三方检测费用，供应期限以完成竣工验收为止。 |
| 2 | 供货界面 |  |  | 投标方应根据合同约定完成系统设备选型，供货，施工，检测，测试，包括但不限于以下界面内容 |
| 2.1 | 原、辅材料的卸车、贮存 | / | / |  |
| 2.2 | 废气收集系统 |  |  |  |
| 2.2.1 | 废气收集风管 |  | √ | 工程量详见招标图纸、具体可由投标方根据现场调整 |
| 2.2.2 | 管道支架 |  | √ |  |
| 2.2.3 | 风管管廊 |  | √ |  |
| 2.2.4 | 风阀 |  | √ |  |
| 2.2.5 | 三通、弯头及其他附件 |  | √ |  |
| 2.2.6 | 防火阀 | / | / |  |
| 2.3 | 废气处理系统 |  |  |  |
| 2.3.1 | 离心风机 |  | √ |  |
| 2.3.2 | 阀门 |  | √ |  |
| 2.3.3 | 风机隔声罩 |  | √ |  |
| 2.3.4 | 隔振垫 |  | √ |  |
| 2.3.5 | 尾气净化装置本体 |  | √ |  |
| 2.3.6 | 循环水箱 |  | √ |  |
| 2.3.7 | 循环水泵 |  | √ |  |
| 2.3.8 | 喷淋系统 |  | √ |  |
| 2.3.9 | 电机防雨罩 |  | √ |  |
| 2.3.10 | PH、液位计、压力表等仪表 |  | √ |  |
| 2.3.11 | 设备之间连接风管 |  | √ |  |
| 2.4 | 排放系统 |  | √ |  |
| 2.4.1 | 尾气排气筒及支撑塔架 |  | √ |  |
| 2.4.2 | 检测取样平台、爬梯、扶手 |  | √ |  |
| 2.4.3 | 检测取样口 |  | √ |  |
| 2.4.4 | 在线检测系统安装取样口 |  | √ |  |
| 2.4.5 | 避雷装置 |  | √ |  |
| 2.5 | 电控系统 |  | √ |  |
| 2.5.1 | 控制柜 |  | √ | 控制柜放在餐厨车间配电柜 |
| 2.5.2 | 控制柜主电源接入 |  | √ | 采购人给废气处理系统预留电源接入点，投标方负责设计和施工对接 |
| 2.5.3 | 所有仪表、控制系统 |  | √ | 控制电脑放至餐厨二楼中控室 |
| 2.5.4 | 以太网接口 |  | √ |  |
| 2.5.5 | 控制及电气电缆 |  | √ |  |
| 2.5.6 | 电缆桥架与支撑 |  | √ |  |
| 2.5.7 | 照明（工艺、设备） |  | √ | 设备照明（不含建筑照明） |
| 2.6 | 土建工程和防腐 |  | √ |  |
| 2.7 | 备品备件 |  | √ |  |
| 2.8 | 专用工具 |  | √ | 各种型号不少于两套 |
| 3 | 设计与技术提交文件 |  |  |  |
| 3.1 | 设计提交 |  |  |  |
| 3.1.1 | 提交采购人资料 |  | √ | 含设备选型计算，工艺流程图，管道及设备平面布置、管道及设备立面图、设备结构图、土建施工图、材料选择、材料表、工程量清单等 |
| 3.1.2 | 施工检查程序 |  | √ |  |
| 3.1.3 | 操作维护手册 |  | √ |  |
| 4 | 施工/安装，检查，测试 |  |  |  |
| 4.1 | 施工/安装 |  |  |  |
| 4.1.1 | 桩基、土建及预埋件 |  | √ |  |
| 4.1.2 | 设备接收，卸车至存放 |  | √ |  |
| 4.1.3 | 现场存放管理 |  | √ |  |
| 4.1.4 | 存放场地转运施工现场 |  | √ |  |
| 4.1.5 | 所有设施的吊装、落位 |  | √ |  |
| 4.1.6 | 组装、定位、螺栓锚固、灌浆、找平 |  | √ |  |
| 4.2 | 检验与校准 |  | √ |  |
| 4.3 | 调试、测试 |  | √ |  |
| 4.3.1 | 调试/测试计划 |  | √ |  |
| 4.3.2 | 单机调试和系统调试 |  | √ |  |
| 4.4.3 | 性能测试 |  |  |  |
| 4.3.4 | 操作人员培训 |  | √ |  |
| 4.3.5 | 现场安全管理 |  | √ |  |
| 4.3.6 | 现场清理，废物收集 |  | √ |  |
| 4.3.7 | 废物处理、外运 |  | √ |  |
| 4.3.8 | 第三方检测 |  | √ | 系统性能验收后，在移交采购人前进行第三方检测，合格后采购人方接收 |
| 5 | 项目管理 |  |  |  |
| 5.1 | 进度计划 |  | √ |  |
| 5.2 | 记录 |  | √ |  |
| 5.2.1 | 月/周报告 |  | √ |  |
| 5.2.2 | 照片 |  | √ |  |
| 5.2.3 | 往来函件 |  | √ |  |
| 5.2.4 | 竣工图纸 |  | √ | 投标方提供，需加盖出图章、竣工图章、注册章 |
| 5.3 | 质量保证 |  |  |  |
| 5.3.1 | 质量体系与质量计划 |  | √ |  |
| 5.3.2 | 质量程序 |  | √ |  |
| 5.3.3 | 生产过程检测 |  | √ |  |
| 5.4 | 承包商计划（如项目管理计划，人力资源计划，设计计划，生产计划，质量计划，安全健康计划，应急响应计划） |  | √ |  |
| 6 | 现场设施与现场管理 |  |  |  |
| 6.1 | 临时办公室 |  |  |  |
| 6.1.1 | 临时办公室的搭设 |  | √ | 如果需要 |
| 6.1.2 | 会议室 |  | √ | 如果需要 |
| 6.1.3 | 家具及办公设施、用品 |  | √ | 如果需要 |
| 6.2 | 其它设施 |  |  |  |
| 6.2.2 | 工具、爬梯，脚手架，工作平台 |  | √ |  |
| 6.2.3 | 现场照明 |  | √ |  |
| 6.2.4 | 广告牌，临时围闭，标示牌，公告板 |  | √ |  |
| 6.3 | 现场清理与整洁 |  | √ |  |
| 6.3.1 | 每日清理 |  | √ |  |
| 6.3.2 | 每周整洁 |  | √ |  |
| 6.3.3 | 施工结束时拆除，回收现场所有临时设施 |  | √ |  |
| 6.3.4 | 施工结束时清理现场 |  | √ |  |
| 6.4 | 现场安保 |  |  |  |
| 6.4.1 | 人员安保 |  | √ |  |
| 6.4.2 | 材料安保 |  | √ |  |
| 6.5 | 已完工设施的保护 |  | √ |  |
| 7 | 安全与环境管理 |  |  |  |
| 7.1 | 安全管理 |  |  |  |
| 7.1.1 | 安全专员与监督员 |  | √ |  |
| 7.1.2 | 现场员工安全防护设备 |  | √ |  |
| 7.1.3 | 安全健康计划 |  | √ |  |
| 7.1.4 | 参加现场每周安全巡检 |  | √ |  |
| 7.1.5 | 提供安全培训 |  |  |  |
| 7.1.5.1 | 入场培训 | √ | √ |  |
| 7.1.5.2 | 三级教育 |  | √ |  |
| 7.1.5.3 | 工具箱会议 |  | √ |  |
| 7.2 | 环境管理 |  |  |  |
| 7.2.1 | 环境监理 | √ |  |  |
| 7.2.2 | 环境影响缓解措施 |  | √ |  |
| 7.2.3 | 环境污染处理措施 |  | √ |  |
| 7.2.4 | 垃圾管理 |  | √ |  |
| 7.2.5 | 参加每周环境巡检 |  | √ |  |
| 7.2.6 | 提供环境培训 |  |  |  |
| 7.2.6.1 | 入场培训 | √ | √ |  |
| 7.2.6.2 | 三级教育 |  | √ |  |
| 7.2.6.3 | 工具箱会议 |  | √ |  |
| 8 | 连接与消耗 |  |  |  |
| 8.1 | 连接 |  |  |  |
| 8.1.1 | 临时电连接 |  | √ | 至餐厨车间配电室 |
| 8.1.2 | 临时生活用水连接 |  | √ | 至现场临时生活水连接点 |
| 8.1.3 | 临时废水连接 |  | √ | 至现场临时废水排放连接点 |
| 8.2 | 消耗 |  |  |  |
| 8.2.1 | 施工用电消耗 |  | √ | 费用由投标方负责 |
| 8.2.2 | 施工用水消耗 |  | √ | 费用由投标方负责 |
| 8.2.3 | 首次润滑油 |  | √ |  |
| 8.2.4 | 调试用公用工程（水、电、气、汽等） |  | √ | 单体调试和联动调试的水、电由采购人负责 |
| 8.2.5 | 调试燃料油，气体，消耗品等 |  | √ | 仅化学药剂由采购人提供 |
| 9 | 施工部署 |  |  |  |
| 9.1 | 施工组织设计 |  | √ |  |
| 9.2 | 生活垃圾处理 |  | √ |  |
| 9.3 | 施工现场临时消防器具 |  | √ |  |
| 9.4 | 施工现场数据网络 |  | √ |  |
| 9.5 | 施工现场通讯 |  | √ |  |
| 9.6 | 临时居住证 |  | √ |  |
| 9.7 | 首次测量仪表标定 |  | √ |  |
| 9.8 | 进口设备/材料法定检验 |  | √ |  |
| 9.9 | 技术文档 |  | √ |  |
| 10 | 培训 |  |  |  |
| 10.1. | 提交培训计划 |  | √ |  |
| 10.2. | 操作及维修人员培训 |  | √ |  |
| 11 | 商务 |  |  |  |
| 11.1 | 保险与保函 |  |  |  |
| 11.1.1 | 建筑安装工程一切保险 |  | √ |  |
| 11.1.2 | 第三方责任险 |  | √ |  |
| 11.1.3 | 机动车保险 |  | √ | 投标方车辆 |
| 11.1.4 | 货物运输保险 |  | √ |  |
| 11.1.5 | 员工人身意外险 |  | √ | 投标方员工及供货商 |
| 11.2 | 税，规费和其它费用 |  | √ |  |

中标人职责

中标人负责合同范围内的设计和设计联络、设备和材料供货、运输与卸货、工厂检查、采购人操作人员的培训、土建、施工、安装、调试、性能试验以及合同规定的其他服务工作。

中标人应提供工程相关的文档和图纸。文档和图纸的提交也是供货范围的一部分。如中标人不能按时提交文件则按照未完成交货处理。

中标人的职责

中标人需严格履行合同条款，其中至少包括如下职责：

1.中标人需服从采购人的总体管理，配合采购人完成各项工作，共同实现项目的总体目标。

2.中标人在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证采购人免于承担因中标人违反法律而引起的任何责任。

3.中标人应根据其最佳知识和经验（同时考虑同类项目业绩的性能结果）来完成系统集成和设备供货。无论本技术说明如何描述，中标人应对集成功能范围内系统的功能全面负责。

4.中标人须对本合同内全部设备、工程材料的质量品质负责，因设备、工程材料质量导致的安全、环保、直接经济损失应由中标人承担；按国家法律和标准规范要求须送检的样品由中标人负责，并承担相关费用；中标人按采购人要求提供设备技术协议。

5.中标人须需对本合同内全部设备、合同内各系统联动运行的可靠性和各系统的处理效果负责，确保功能的实现。

6.由于土建施工缺陷、设备质量缺陷、电气控制设施等缺陷造成本工程达不到招标文件规定的要求时，中标人应负全责。

7.中标人必须确保集成功能保证范围内系统良好联动运行（包括自动控制），应确保集成功能保证范围内系统功能的实现，并提供属于本合同的所有设备附件及备件。如果投标方在投标时发现本招标文件和招标图纸中的技术规范存在缺陷，并将妨碍上述要求的实现，中标人有义务明确提出修正建议，但必须征得采购人的同意。

8.中标人必须对设备的制造、供货、工厂测试、油漆、包装和运输负责，并需负责设备安装、检查和验收。

9.中标人需负责对不合格、不符合合同要求的设备进行更换。

10.中标人需对系统设备的验收负责。

11.中标人需负责设备的单机调试、分系统调试、联动调试、系统功能保证测试以及在此期间内的设备检测、维护保养，保证系统的运行功能达到招标文件的要求。

12.中标人需负责工程的设计、设备考察、工厂监验、设计联络、设备安装、调试、验收、技术培训等。

设计

投标方负责所供系统和设备的设计，包括但不限于：

- 根据餐厨所收集的废气物化性质进行优化设计，并充分考虑整体的可靠性及满足处理性能要求；

- 合同范围内所有系统的P&ID图、桩基与土建图、电气与自控图、防雷接地图、给排水图纸、平面布置图、立面布置图以及相关系统设备的所有设计参数、结构图纸，并需经采购人的审核和确认；

- 合同范围所有设备、管线的安装详图（包含原有设备改制）；

- 合同范围内的计算书（包含原有设备改制）；

- 电缆接线图；

- 系统控制功能描述和控制逻辑图；

- 废气收集与处理系统界区的接口要求（包括接口力和力矩值）；

- 安全对策、防护和工业卫生；

- 对于与废气收集与处理系统有关的设备基础或其它荷载，投标方需标明相应结构布置和设计要求。

设备与材料提供

中标人需提供本招标文件中指明供货范围内的所有机械设备、电气设备、自动控制设备、电缆、仪表、闸门和阀门及其他附属部件，以及在招标文件中虽没有指明，但仍属于设备配套运行不可缺少的所有设备、附件。

凡为达到工程目的所需的招标范围内的各项设备及其有关部件，虽未详列在本技术规范中，仍应包括在各项设备中。中标人不得借故予以变更或要求增加费用。中标人应在无追加费用的条件下，完善承包的合同内容，高质量地完成整个承包合同。

法兰、密封垫、管接头、螺栓和螺母、电缆接头、接线箱等所有附件均包括在供货范围内。所有连接件应按ISO标准制造，所有附件的材料、密封垫片的厚度应确保其密封性、耐用性、耐腐蚀和抗老化。密封垫应适当剪切，无多余的边露出法兰。

在设备质量保证期内如果由于设备缺陷造成设备零部件磨损，中标人应免费负责按采购人要求进行更换或退货。

专用工具、易损件、备品备件

1.随机备品、备件和专用工具是生产厂家根据其产品的实际情况，随产品一起向采购人提供，其费用是包含在设备的出厂价内的。要求提供的备品、备件和专用工具是采购人根据今后购买备品、备件和专用工具的方便性及可能性而在随机备品、备件和专用工具之外，另外提出的附加购置要求。投标方应确保要求提供的备品、备件和专用工具备有足够的存货，以保证设备和备品、备件及易损件的仓库供货，并承诺在缺陷责任期满后的两年内保证以不高于本表列明的价格提供备品、备件和专用工具，如果市场价格下调，则按下调的价格提供备品、备件。

2.如设备维修和保养需要特殊专用工具，则需提供至少两套专用工具；同时根据工作需要提供至少两套通用维修工具。维修工具应放置在专用工具包内。维修工具的费用计入投标报价。

3.附件和工具应是全新					、从未使用过的，并应与设备同时交付给采购人。除非采购人特殊要求，投标方应示范工具与附件的使用方法。执行合同所需的附件和工具由中标人提供。

4.在完成供货、安装和性能验收合格之前，中标人应更换或修理好由于其安装而造成磨损或损坏的部件。

5.附件应与主要设备分开包装，并做好防腐、防损、避免机械损害。所有附件应用简要的描述并把部件号标识清楚。

6.投标文件中应列出备品备件清单。

设备考察、工厂监造和设计联络

1.投标方所有外购设备厂家，必须经ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，以确保产品质量，供货时须提供相关资格文件。

2.如采购人需要，投标方需安排采购人及其代表对本工程中的主要设备的运行进行实地考察，了解类似已运行工程中上述设备的安装及运行情况。

3.所有的设备应按本合同要求在制造厂检查和试验，以表明其运行性能以及设备、材料和结构的完整性。采购人有权派员参加工厂监造。工厂监造应在设备制造厂进行了充分的检查、校正和试验之后实施。工厂监造合格仅表示采购人同意设备出厂运至使用现场，中标人应提交设备的具体测试合格证书。采购人参加国内设备的工厂监造人数和时间由投标方提出，经采购人同意。中标人应根据设备制造进度，在工厂监造前15天向采购人发出工厂监造的内容和时间安排。工厂监造的所有费用包含在合同总价中。

4.在施工图设计阶段，中标人根据采购人要求组织召开设计联络会议。

设备的制造、运输、安装

1.计划与进度报告

中标人在中标通知书发出后7个日历日内，应向采购人提交一份详细的工作计划，说明有关设备的制造、运输等具体进度计划。本工作计划应与规定的总进度相一致。

2.设备制造中的检验与测试

投标方提供的所有设备和部件均由投标方及生产厂家用标准的测控仪器进行完整的检验和测试，并应提交给采购人产品制造质量合格证书以及检验和测试记录。上述质量合格证书应由投标方和生产厂家确认并签署，并须经采购人审查。有关检验和测试的所有费用由投标方承担。

3.包装、标志和运输

产品启运前必须进行严格防腐、防损处理，包括防止害虫、暴晒、雨淋、霜冻、高温、潮湿、盐分和海水等造成的损害。

凡设备上需油漆部分均需按规定进行处理，会腐蚀的、未油漆的部分需用经批准的保护剂全部涂抹，该保护剂在设备安装期间或在安装后应是易于抹去的。同时投标方对所有设备应采取恰当的防腐、防损措施。

所有设备的包装须足以承受陆上和海上的运输、搬运和码头的露天存放。中标人应对包装的设备负责，使其达到目的地后完整无缺。

所有包装箱上应正确地标注下列内容：

合同号；

设备及备件的名称、代号；

设备安装构、建筑物名称；

通用的商务标志；

内有危险品或易碎物品的包装箱应按当地或国际惯例对待。

按照采购人的要求，中标人应随时告知设备的运输情况，在航寄给采购人的托运清单中应有质量合格证书和检测合格证。

中标人应对设备运至现场的整个过程负责，包括保险、搬运和安全措施。

中标人对采购人不予接受的、遭到缺损的任何设备及附件，应立即运走并予以更换或退货，根据合同条款和保险公司谈判索赔事宜。

4.安装

在安装工作开始前，中标人应向采购人提供安装等工作的说明书和标准。中标人应负责校核土木工程质量，保证设备安装质量。中标人按照现行行业标准进行设备设计及安装；采购人有明确品牌要求的材料及设备，中标单位必须按指定品牌采购，未经采购人同意擅自采购、使用的，采购人有权要求中标单位重新采购并返工，由此造成的经济及工期损失由中标单位承担。

中标人应对所有计量仪器（仪表）、热工仪表（压力表、温度计、流量计、安全阀、在线监测仪等）在安装前送到具有相应资质的当地检验单位检验，经检验合格并出具正规的检验报告之后才能安装。

中标人应对高、低压电气设备在投运前进行继保试验（委外或内部），经检验合格并出具正规的检验报告之后才能投入使用。

设备安装、运行、维护手册

中标人在设备交货的同时，应提供最终设备的全套中文版书面资料（含电子版）6套。所有单位和尺寸均应使用国际单位制。

工艺及设备运行操作手册及岗位安全规程

中标人在项目运行前应提交全套中文版《废气收集及处理工程工艺及设备运行操作手册》及岗位安全规程6套（含可编辑的WORD电子版），所有单位和尺寸均应使用国际单位制。手册内容应包括但不限如下：废气收集及处理工程工艺描述，各系统详细操作原理、要求和工艺控制说明、重要监控点的工艺控制指标、相关的工艺设备参数、巡回检查要求、通常问题及处理措施、操作注意事项、设备维护保养说明，自动化仪表运行软件的详细操作说明，电气设备运行软件的详细操作说明、安全、环保危险源辨识及安全、环保风险评价、应急救援预案等相关技术文件。

工程验收

中标人需根据采购人要求进行工程验收工作。工程验收分工程实物验收和性能验收，工程实物验收包括工程资料、设备、建筑工程、安装工程和消防、环保、劳动保护设施等工程验收。性能验收以运行检测为主，检测及考核其性能保证状况。

技术培训

投标方安排对本合同范围内设备的运行和维护对采购人的运行和维护人员提供足够的培训。

现场技术服务

本项目安装、调试、及性能试验期间，投标方负责安装、调试、进行性能试验以及合同规定的其他现场技术服务工作。

采购人职责

采购人的职责

1.采购人在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证投标方免于承担因采购人违反法律法规而引起的任何责任。

2.投标方办妥开工手续后发出开始工作通知。

3.采购人应向投标方提供施工场地及进场施工条件，并明确与投标方的交接界面。

4.合同价款由采购人支付给本次招标中标人。专用合同条款对采购人工程款支付担保有约定的，从其约定。

5.采购人应履行合同约定的其他义务。

由采购人提供的材料

除特别注明外，采购人不为本工程提供材料。

采购人提供的技术文件

除另有批准外，投标方的工作需要根据采购人的需要提供下列技术文件：

- 1.项目的前期批文。

- 2.前期设计资料。

设计依据、标准与规范

标准与规范

投标方须提供与当前的法律、法规和安全法规允许的设备和服务。所有设备设计，建造，检查，测试应符合但不限于以下标准规范：

- 《中华人民共和国环境保护法》

- 《中华人民共和国大气污染防治法》

- 《建设项目环境影响评价》

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《恶臭污染物排放标准》（gb14554-93）

- 《工业企业厂界噪声标准》 （GB 12348-2008）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB50019-2015）

- 《室外排水设计规范》   （GB50014-2006）

- 《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）

- 《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）

- 《用电安全导则》 （GB/T 13869-2008）

- 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

- 《建筑防雷设计规范》    （GB50057-2010）

- 《建筑设计防火规范》   （GB50016-2014）（2018版）

- 《安全标志及使用导则》 （GB2894-2008）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB50243-2016）

- 《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》 （GB/T14675）

- 《低压电器施工及验收规范及条文说明》 （GB 50254-1996）

- 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》  （GB 50212-91）

- 《涂装前钢材表面处理规范》 （SYT 0407-2012）

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009

- 《化工设备、管道防腐工程施工及验收规范》HGT 20229-2017

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093－2013）

- 《低压成套开关设备和控制设备》 (GB7251-2017)

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分钢斜梯》（GB 4053.2-2009）

- 《固定式工业防护栏杆及钢平台安全要求条件》（GB4053.3-2009）

- 《通用电器设备配电设计规范》 (GB50055-2011)

- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB50150-2016)

- 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-2012)

- 《通风管道技术规程》（JGJ／T 141-2017）

- 《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置》（HJ/T 387-2007 ）

- 《生物除臭滤池》（JB/T 12581-2015 ）

按照国家现行所有相关标准，以及制造图纸上规定的技术要求制造和验收。以上选用标准应为现行的最新版本。

废气来源

本次为麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目）生物除臭系统采购项目的设计、供货、土建、安装、调试、验收等服务招标，主要针对餐厨垃圾在处理过程产生的废气进行净化处理。

这些区域气体挥发性较大，恶臭值高，易扩散到大气中。为防止废气影响人的健康、污染周边环境，必须对其进行有效遏制，改善周边环境的空气质量。

生物除臭系统设计气量与浓度

表4-1 除臭系统进气浓度

| 序号 | 控制项目 | 臭气浓度 | 臭气处理量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进气指标 | 恶臭值8000～10000（无量纲，供参考） | 50000Nm³/h |

注：投标方应根据餐厨项目的废气处理工艺成功案例进行科学计算与设计,风量设计不少于10%富余量。上述臭气浓度数值仅供参考，由投标方至现场踏勘评估，性能验收时：臭气进气指标按照麻涌餐厨项目的处理工艺，处理高峰350吨/天餐厨垃圾和高峰30吨/天地沟油量时所产生的臭气浓度执行。

该系统性能需满足三种运行工况稳定、各单元能正常运行的切换，工况说明如下：

工况一：当麻涌垃圾焚烧发电厂垃圾吊不检修时候，餐厨预处理车间1#风机（即：主送臭气至麻电电厂）30000Nm3/h的臭气全部送往麻电电厂焚烧，不分流一半至生物滤池系统，调节池臭气经原有负压收集风管送往麻电电厂焚烧。预处理车间2#风机（即：送生物除臭系统风机）仍然保持将臭气经过预处理除臭间化学洗涤后，通过新增设的除臭风管输送至生物滤池系统，在臭气生化处理和植物液降解达标后排放。

工况二：当麻涌垃圾焚烧发电厂垃圾吊检修，仅能接纳餐厨厂15000Nm3/h的臭气时，此时仍保持餐厨预处理车间1#风机（即：主送臭气至麻电电厂）30000Nm3/h的送风量，但通过在厌氧区的管廊桥架上原DN1000玻璃钢风管上增设三通、调节阀将原玻璃风管臭气风量分流一半至管廊架下化学塔洗涤装置入口，经化学洗涤后再进入生物除臭系统和植物液降解达标后排放。预处理车间2#风机（即：送生物除臭系统风机）将臭气（30000Nm3/h）经过预处理除臭间化学洗涤后，通过新增设的除臭风管输送至生物滤池系统，在臭气生化处理和植物液降解达标后排放。

另外，调节池的5000Nm3/h臭气经负压收集风管送至管廊架下化学塔洗涤后再进入生物除臭系统和植物液降解达标后排放。

工况三：当麻涌垃圾焚烧发电厂锅炉检修，无法接纳餐厨厂的臭气时，此时关闭风阀，断绝臭气送往麻电焚烧，降低餐厨预处理车间1#风机频率（即：主送臭气至麻电电厂）仅供15000Nm3/h的送风量，通过在厌氧区的管廊桥架上原DN1000玻璃钢风管上新增设支管将原玻璃风管15000Nm3/h的臭气风量送至管廊架下化学塔洗涤装置入口，经化学洗涤后再进入生物除臭系统和植物液降解达标后排放。预处理车间2#风机（即：送生物除臭系统风机）将臭气（30000Nm3/h）经过预处理除臭间化学洗涤后，通过新增设的除臭风管输送至生物滤池系统，在臭气生化处理和植物液降解达标后排放。

另外，调节池的5000Nm3/h臭气经负压收集风管送至管廊架下化学塔洗涤后再进入生物除臭系统和植物液降解达标后排放。

排放标准

设计臭气处理规模50000Nm³/h，烟囱高度建议设25米，其中处理后有组织排放气体污染物数值臭气浓度按低于500数值执行，其他污染物数值按照餐厨环评批复的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值执行。经有组织排放后，餐厨厂周边所形成的恶臭污染物厂界浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建厂界二级标准。

以第三方检测报告数据为验收依据，第三方检测费用由投标方负责。

设计要求与技术规范

总体要求

- 投标方应保证提供的系统设计、设备、布置等符合国家相关规范，保证其性能指标和系统安全可靠地运行，除臭系统要求保证连续24小时运行，年运行8640小时以上。

- 系统须采用成熟、安全、环保、节能的工艺技术和设备，造价合理，运行费用低，系统布局设计充分考虑运行、检修时的安全性、方便性。

- 整套废气处理系统的寿命20年以上，废气处理系统洗涤填料寿命不低于10年。

- 投标方应根据除臭经验，结合现场勘察情况，合理进行工艺设计，使系统满足本技术规范书排放指标要求。

- 投标方应根据招标文件要求，结合现场实际勘察情况，对工艺系统进行合理进行布置，充分考虑防雷、防晒、防台风、防腐蚀、吊装、检修等要求，对于室外设备还应加设防雨措施，对于需要吊装设备应加设吊装部件。

布置要求

- 投标方应根据招标附图进行合理布置，满足空间要求。

- 投标方设备布置要留有足够的通道、扶梯、平台和空间，方便施工、运行、检修时的运输、吊装及操作。

- 主要设备的布置应考虑消防、防雷、防晒、防台风、防爆、防腐、通风等要求。

- 投标范围内所有阀门、管线、设备等应悬挂张贴符合规范的标志标识。

- 处理工艺要求

废气处理工艺按下表执行，投标方可在本工艺基础上进行优化和补充，但不得删减本处理工艺配置。

表5-1 废气处理工艺一览表

| 序号 | 车间名称 | 处理工艺 | 烟囱编号 | 排放口高度 | 设备摆放地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨预处理车间 | 化学洗涤（已有）+生物过滤+植物液喷淋 | / | 25米 | 见招标图纸 |

风管技术要求

风管支架技术要求

风管用支架固定；若需穿越道路，穿过道路部分架空布设形式。收集风管支架所用紧固件为不锈钢304材质，收集风管支架材质为热镀锌钢。

FRP风管技术要求

（1）用玻璃钢风管材质及制造要求

1）除臭用风管采用有机玻璃钢（FRP）材质，即以热固性树脂为基体的纤维增强复合材料FRP。风管内流动介质主要为H2S、NH3、甲硫醇、甲胺、甲基硫等臭气。

2）设计温度按-5℃至+45℃，设计压力为0.04MPa，设计风管内的风速,干管6~12m/s，支管2~8m/s，风管室外露天布置，风管外表应有防紫外线防护、与环境相适应的色彩且外表光滑。

3）玻璃钢（FRP）管道的耐腐蚀性能好，所用树脂为热固性树脂，主要采用有双酚A型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂。投标方根据介质组成及浓度、使用温度、使用压力等工艺条件，以及外界环境因素和现场施工条件不同，选择不同的内衬树脂及结构层树脂。

4）玻璃钢管道结构

玻璃钢管道制作采用缠绕法，应满足表中的性能数值。

表5-2 玻璃钢管道结构要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | ≥140MPa |
| 2 | 弯曲强度 | ≥180MPa |
| 3 | 抗压强度 | ≥118～245 MPa |
| 4 | 产品表面巴氏硬度 | ≥40 |
| 5 | 弯曲弹性模量 | ≥6.9×103MPa |
| 6 | 吸水率 | ≤0.3% |
| 7 | 糙率系数 | 0.0084 |

- 参考《通风与空调施工质量验收规范》（GB50243-2016）和根据现场工况需求；玻璃钢风管壁厚见下表：

表5-3  玻璃钢风管壁厚要求

| 序号 | 规格系列 | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | D≤200mm | ≥2.5 |
| 2 | 200＜D≤400mm | ≥3.2 |
| 3 | 400＜D≤630mm | ≥4.0 |
| 4 | 630＜D≤1000mm | ≥5 |
| 5 | 1000＜D≤2000mm | ≥7 |

表5-4 风管的流速设计要求

| 序号 | 风管类别 | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干管 | 10-12 |
| 2 | 支干管 | 6-10 |
| 3 | 支管 | 4-6 |
| 4 | 排放烟囱 | 12-15 |

风管安装技术要求

（1）	风管安装应遵循《通风管道施工技术规程》JGJ141-2017和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和本项目施工图纸

（2）	搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤，安装时严禁攀登倚靠非金属风管。

（3）	风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

（4）	风管接口不得安装在墙内或楼板中，风管沿墙体或楼板安装时，距离墙面、楼板宜大于150mm。

（5）	风管安装偏差应符合下列规定：

a)	明装水平风管水平度偏差应为3mm/m，总偏差不得大于20mm；

b)	明装垂直风管垂直度偏差应为2mm/m，总偏差不得大于20mm；

c)	暗装风管位置应正确，无明显偏差。

（6）	支吊架的制作样式及安装应符合以下规定：

a)	支吊架的制作参考国标图集03K132《金属、非金属风管支吊架》，风管及支吊架应根据现场情况避开风口、阀门等。

b)	支吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。

c)	支吊架不应设置在风口处或阀门

d)	过路风管支架需采用桁架结构，风管安装在支架内部；

e)	室外风管的安装宜用T型支架的形式，风管与支架的连接处需有衬垫。

（7）	直接与通风机相连接的风管，宜在设备就位后安装。

（8）	风管和部件在安装前，内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物。

（9）	支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确、牢固，预埋件的埋入部分不得油漆，并应除去油污。

（10）	风管支、吊、托架间距，如设计无特殊要求，应符合下列规定：

a)	水平安装：当圆管直径、矩形管大边小于等于400mm时，支、吊架间距不应大于4m，大于400mm时，间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m。

b)	垂直安装：间距不应大于4m，但每根立管固定件不应少于2个。

c)	支、吊架应避开风口、阀门等处。

（11）	风管支、吊架用材应符合下列规定：

a)	风管支、吊架应用扁钢、角钢、槽钢、圆钢制作；

b)	吊杆圆钢：圆管直径、矩形管大边长小于1000mm时，应使用直径不小于8mm圆钢。

c)	风管钢制支、吊架、吊杆螺栓必须刷防锈漆；风管螺栓必须使用不锈钢螺栓。

管廊架顶部新增的风管固定要求参照：在现有管廊架2.1m间距的横撑做管架固定，需达到可抗风力等级为12级，投标方需提供管道固定结构图及相关计算书（计算书内容包括计算简图、荷载工况、节点荷载、单元荷载、面荷载、其他荷载及内力位移计算等。

调节池上部新增的风管固定要求参照：在现有调节池上部加装风管管廊架或支架，需达到可抗风力等级为12级，投标方需提供管道固定结构图及相关计算书（计算书内容包括计算简图、荷载工况、节点荷载、单元荷载、面荷载、其他荷载及内力位移计算等。

处理系统技术要求

处理系统主要设备包括但不限于如下内容，具体设计要求如下：

生物滤池

表5-5 生物滤池技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 钢结构补强玻璃钢。设备最外层为抗紫外线胶衣，并刷厚度不小于50um的防晒漆，颜色由业主方指定。 |
| 2 | 尺寸 | 参照主要设备清单。 |
| 3 | 厚度 | 内板≥6mmFRP+碳钢防腐骨架；骨架规格≥50×50×2mm横纵向间距≤1000×1000mm。 |
| 4 | 数量 | 1套。 |
| 5 | 结构形式 | 预洗段+生物滤池段，底部检修高度0.8m，顶部检修高度0.7m |
| 6 | 停留时间 | 预洗段有效（填料）停留时间≥3s，生物滤池段有效（填料）停留时间≥20s。 |
| 7 | 循环水箱 | 材质：FRP预洗段循环水箱1套，生物滤池循环水箱1套；分别配置循环水泵（一用一备）。 |
| 8 | 填料类型 | - 预洗段填料：PP多面空心球。 - 生物滤池段填料：火山岩+竹碳，火山岩：粒径30~50mm，盐酸可溶率≤2%，比表面积≥0.5×104cm²/g；竹碳填料比表面积应大于400m2/g；（投标文件需提供火山岩和竹性碳填料检测报告） |
| 9 | 备注 | 含设备壳体、内部支撑柱、喷淋装置、喷嘴、排污装置、检修口、观察口、爬梯、布气管、格栅板、除雾器、pH在线检测仪、投入式静压液位计、菌种； 设备形式为一体化设备，设备底部不允许做土建围水堰； 需提供生物滤池相关设计计算书及设备内部结构图。 |

引风机

表5-6 引风机技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | 参照主要设备清单。 |
| 2 | 材质 | 玻璃钢，（轴封：石墨密封室，自润滑；叶轮采用玻璃钢）； |
| 3 | 品牌 | 顶裕、可瑞斯、恒驰。 |
| 4 | 全压（Pa） | 提供风机全压计算说明（含风管系统、处理系统阻力）。 |
| 5 | 电机功率 | 依设计定。 |
| 6 | 启动方式 | 变频启动。 |
| 7 | 变频器 | 变频控制，西门子、ABB、施耐德。 |
| 8 | 轴承 | NSK、SKF、FAG。 |
| 9 | 软连接 | PVC/SUS304。 |
| 10 | 电机 | 根据风机厂家自行选择国内一线品牌 |
| 11 | 备注 | 风机噪音不能大于85dBA（在离风机的1米处），且厂界噪声不低于GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》II类的要求，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。需配防音罩。防音罩为玻璃钢。 |

循环水泵

循环水泵技术要求如下：

- 废气系统配有喷淋加湿系统，由承包方配备全套的喷淋组件，包括但不限于洗涤喷头、循环水泵、液位开关、控制阀、滤网、法兰管、喷头组件等，喷淋水应循环可用，以节约用水。

- 加药泵、循环水泵的性能要满足使用要求，并考虑留有维修操作空间。

- 加药泵、循环水泵应具有强耐酸腐蚀性。

- 循环水泵防护等级为IP55；F级绝缘；B级温升；噪音＜75dB（A）。

- 循环用水系统配有过滤器，过滤器过滤要求效率高，清洗、维护方便。

- 废气系统应配有液位仪表与电磁阀，可实现补水自动控制。

- 废气收集与处理系统分为室内、室外安装，设备根据实际情况配套钢框架平台。

- 本系统内所有的设备、管道、仪表、阀门的材料选型均应慎重考虑防腐。

- 离心泵进出口安装橡胶软连接。

- 离心泵品牌采用杰凯、益宝德、国宝等。

管道技术要求

- 液体管道的管径需要根据实际流量计算，流速不得高于2 m/s。

- 所有水管、药剂管道要求U-PVC材质，阀门要求PTFE衬里，管道品牌联塑、日丰、台塑。

排放系统技术要求

烟囱

表5-7 烟囱技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 玻璃钢，壁厚要求详见表5-4。 |
| 2 | 高度 | 排放口距离安装地面建议不小于25m。 |
| 3 | 风速 | 10~15m/s。 |
| 4 | 耐热温度（℃） | / |
| 5 | 取样口设置 | 参照《HJ/T 397-2007 固定源废气检测技术规范》。 |
| 6 | 烟囱固定形式 | 尾气排气筒（自立式），包含相关支撑塔架及避雷装置，排气筒应设置用于监测的采样孔、采样平台及 Z 型爬梯或旋转爬梯等必要附属设施。 - 提供井字形支架、避雷、接地装置等； - 排气筒应设置用于监测的采样孔、采样平台及 Z 型爬梯或旋转爬梯等必要附属设施，设施设置及排放监测应满足国家、地方、行业相关标准、规范中排放标准要求及环评要求； - 排气筒支架采用碳钢（热浸锌）制作，防腐要求详见防腐篇章。 |
| 7 | 其他 | 预留在线监测安装孔； 排气筒及塔架可抗风力等级为12级，投标方需提供塔架结构图及相关计算书（计算书内容包括计算简图、荷载工况、节点荷载、单元荷载、面荷载、其他荷载及内力位移计算等）； 排气筒采用玻璃钢，最外层为抗紫外线胶衣，并刷厚度不小于50um的防晒漆，颜色由业主方指定。 |

采样孔要求

1、采样孔位置应优先选择在垂直管段。采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的断面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，同时采样孔距弯头、阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5倍。采样断面的气流速度在5m/s以上。

2、在选定的测定位置上开设监测采样孔，采样孔内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

采样平台及钢结构要求

提供废气收集与处理系统所有附属钢结构，支撑钢架、检修平台、管线构架、走道扶梯等的设计和供货，并提废气收集与处理系统相关设备荷载、沉降要求以供采购人设计使用。

钢结构、支撑钢架、检修平台、管线构架等须刷油漆防腐，颜色由采购人指定，防腐执行本文5.10防腐章节，走道扶梯、钢格栅采用热镀锌。

废气收集与处理系统平台的设计细节和采购人共同商讨而定，并照顾到采购人的操作检修要求。

走道、平台、扶梯在结构上应便于安装、运行、维护和检修。平台、走道能承受4000N/m2活荷载，扶梯能承受2000N/m2活荷载，挠度小于1/300。平台和扶梯采用热镀锌栅格结构，栅格孔不大于32.5×60mm，平台和扶梯带有栏杆。扶梯与水平面的夹角不大于45°。平台、走道应配置结实美观的栏杆（栏杆颜色由采购人方指定），栏杆柱高度不低于1200mm，周围挡脚板高度不低于100mm。

采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5 m2，采样平台面与采样孔的垂直距离应在1.2-1.3m之间。

采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。

钢架与基础之间采用预埋钢板焊接，在结构上便于安装、运行、维护和检修，除承受设备本体荷载外，还需承受烟气处理范围内的各汽水管道、烟风（包括活荷载）管道、保温材料的重量、各层平台、施工机具及地震作用。钢架结构按初步设计方案，并采用防腐、防锈措施，应符合《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）的规定。各承重梁的挠度与本身跨度的比值应不超过大板梁1/850，次梁1/750，一般梁1/500。

钢结构出厂前应预先组装，确认无误后再运输出厂。

钢结构现场安装时应采用力矩扳手紧固。

★投标方须提供钢结构的相关计算书。

设备基础土建与配套改造工程技术要求

生物除臭系统建设区基础底部土壤加固要求

投标方需对排气筒钢架基础、生物除臭设备安装地基进行加固，根据地勘资料显示，生物除臭系统主要建设区不良地质主要为杂填土、素填土、细砂、淤泥、中砂、黏土等，根据地质纵断面图，主要软基处理方式如下：

1、对于深层软土为细砂、淤泥、黏土区域需要进行处理。设计采用CFG（水泥粉煤灰碎石桩）处理，CFG桩直径40cm，桩顶标高-0.5m，CFG桩中心间距3m，需桩基加固处理面积230m2，平均桩长10m，CFG桩水泥用量不低于在300kg/m3具体见附件1—招标图纸。

2、施工技术要求

（1）施工前应按设计要求在室内进行配合比试验，施工时按配合比配置混合料。

（2）正式施工前选择有代表性地段进行试验段施工，待相关检测后确定参数指导大面积施工。成桩施工拔管速度应匀速，宜控制在1.5~2m/min，遇淤泥或淤泥质土时，拔管速度应取低值。

（3）桩顶超灌高度不应小于0.5m。

（4）成桩过程中，抽样做混合料试块，每台机械一天应做一组（3块）试块，标准养护，测定其立方体抗压强度。

（5）垫层铺设宜采用平板振捣器进行压实。

（6）施工桩身垂直度偏差不得大于1%；桩位偏差不应大于0.4倍桩径。

（7）施工前测量当地标高，打桩过程中随时测量地面是否隆起，判断是否发生断桩。

3、施工质量检验

施工过程中，应随时检查施工记录,并应对照规定中的施工工艺逐项进行施工质量评定。 应满足《复合地基技术规范》规定。

（1）应挖出所有桩头检验桩数，并应随即选取5%的桩检验桩位、桩距和桩径。其中桩位和桩距的容许偏差为50mm，桩距容许偏差为±5%。

（2）应随机选取总桩数的10%进行低应变实验，并应检验桩体完整性和桩长。其中低应变检测Ⅱ类或好于Ⅱ类桩应超过被检验数的70%。

（3）应随机选取总桩数的0.2%，且每个单体工程不应少于3根桩进行静载实验。静载实验单桩竖向抗压承载力极限值不应小于设计单桩竖向抗压承载力特征值的2倍（单桩竖向抗压承载力特征值≥500KN ）。并在施工结束后28d后进行试验。

（4）最大试验荷载不小于设计承载力特征值的2.7 倍。加载分级不应少于8 级。正式试验前宜按最大试验荷载的5%~10% 预压，垫层较厚时宜增大预压荷载，并应卸载调零后再正式试验。地基经处理后承载力不得小于150kpa。

（5）施工过程中遇填石层等障碍物时的处理措施：选取有代表性的区域试桩，若出现无法穿越的填石障碍层，建议更换成孔机，采用冲击钻机冲击成孔。该钻机适用于卵石、积岩石、块石层、风化岩石等复杂地层的施工，但容易踏孔和漏浆，成孔时间长，混凝土超灌量大，施工时要加强控制。

生物除臭系统建设区地面混凝土基础制作说明

投标方需对排气筒钢架、生物除臭设备安装布置区的地面进行钢筋混凝土硬化与设备安装基础制作，主要技术要求如下：

1、地面基础制作形式：采用200mm厚的C15混凝土垫层+400mm厚的C30钢筋砼地板的混凝土筏板，硬化面积230m2；

2、基础厚度：≥600mm；

3、设备基础采用钢筋混凝土结构，引风机基础尺寸约2500mm*2500mm，数量1个；排气筒塔架短柱尺寸约600mm*600mm，高度为200mm，数量4个；最终尺寸以中标人设备选型为准，可进行调整。

4、混凝土设备基础必须满足：平面水平度允许偏差(每米5mm,全长8mm);垂直度允许偏差(每米5mm,全长8mm)；同时还需满足混凝土基础其他相关施工规范及质量验收规范的要求；

5、钢筋要求；

a规格:φ12 @200，采用HRB400级；

b钢纺的强度标准值应具有不小于95%的保证率；

c在清足裁荷要求的情况下，进行设计、布能 设备基础的钢筋需要和立柱、平面层的钢防升开焊接连接；

配套改造工程内容说明

| 序号 | 事项名称 | 工作内容说明 | 现场图片示意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋管拆除与新增 | 1、管道情况：生物滤池建设区地下有根埋深1米的DN426mm的排水管会影响该区域桩基建设，涉及管道的长度约20米和1个直径1000mm的连接井。 2、迁移做法（仅供参考，具体由投标方制定）： 1）拆除：对地下埋深1米DN426mm长约15米排水管，直径1000mm地下埋深1.2米的污水井拆除; 2） 新建：在东侧7米处重新铺设新的HDPE双壁波纹排水管约21米；埋深1.2米直径1000mm砖砌检查井（含铸铁井盖）一个； |  |
| 2 | 天然气管道迁移与复原 | 1、管道情况：生物滤池建设区地上靠马路旁有一段DN50天然气管道会影响现场进出与施工安全，需将其迁移，涉及管道的长度约15米。 2、迁移做法（仅供参考，具体由投标方制定）：向下埋1-2米，用DN100mm镀锌钢套管，并用钢筋水泥土包封，开挖区域地面采用100mm厚C20混凝土硬化，具体做法由中标人拟定，施工完毕后进行复原。 |  |
| 3 | 调节池旁污泥螺杆泵及管道移位 | 1、现场情况：生物滤池建设区有一台不足1吨重的螺杆泵及附属DN80-100mm的管道占用施工用地，需将其迁移，涉及管道的长度约20米。 2、迁移做法（仅供参考，具体由投标方制定）：在该泵西侧重新制作一个高200mm水泥基础台座，将泵向西侧平移2米，部分附属管道向西侧平移2米，剩余附属管道向北移动5米并埋地。 |  |

电气及控制系统技术要求

设计分工与供货范围

- 采购人电控设计范围分工：

投标方负责：全部用电设备一览表（含设备清单、容量及传动方式，并提供配电系统图及一次接线图，电缆表），负责仪表的设计选型，提供仪表选型需要的详细工艺参数和安装位置。负责设计现场的仪表保护箱和现场按钮箱。提供电缆及桥架的布局和走向图。

投标方提供配电系统图，二次接线原理图，出线图，电气及自控的联锁关系条件图，控制逻辑图及控制系统设计条件。

- 供货范围（包括但不限于）

a.电气及控制设备

投标方供货范围：全套电气系统

本次范围内各系统的电气部分除特殊说明由买方提供的设备外，均包含在本次供货范围内，包含不限于下列：

1）电源柜、操作柜、检修电源箱、接线盒、电缆、电缆桥架（含盖板）电缆沟道、电缆竖井、电缆穿管、电缆槽盒、支架及安装附件、电机、变频器、就地控制箱、启/停/事故按钮等。

2）接地系统

3）防雷系统

b.远传仪表

投标方负责全部远传仪表及阀门的选型设计、供货与安装，投标方负责全部远传仪表及阀门的安装附件的供货。室外平台上的仪表配置仪表保护箱，安装在便于检修的操作平台上。

c. 本地仪表

投标方负责现场仪表的选型设计、供货与安装，投标方负责全部现场仪表的安装附件的供货。

d. 自控

投标方负责全部生物除臭系统的自动控制，包括不限于自控的硬件设施、软件、调试等。

f. 电缆及桥架

投标方所供设备的全部动力电缆及相应桥架的选型设计、供货与安装均由投标方负责

投标方所供设备的接线箱（控制按钮箱）以上的仪表（控制）电缆选型设计、电缆供货及安装、相应桥架的选型设计、供货与安装均由投标方负责。路径选择由采购人确定。采购人提供从配电间预留电源接口至除臭系统电柜的电源电缆路径。

接线箱以下的仪表电缆及相应桥架的选型设计、供货与安装均由投标方负责。

基本要求

- 本项目中的电气设备应符合相关国家及行业标准的基本要求。

- 不应使用对环境持续有毒的或国际上认为致癌的材料。

- 环境温度：户内 -5℃~+40℃ ，户外 -15℃~+50℃。

- 所有电气设备 （含电动机） 接口要求： 当进线电缆非铠装时采用钢管及柔性绕线管布线、接线盒带密封接头，在防爆区时配带防爆密封接头，使用防爆柔性绕线管并达到ExdIIBT4。

- 现场控制箱、操作柱防护等级IP55，外门透视窗采用钢化玻璃，采用SUS304，厚度≥1.2mm，安全性符合电气设备的有关标准。现在控制柜尺寸800（1000、1200）×2200×600mm。配电柜应结构合理，满足国家及国际规定要求并留出约20％的馈线空间，各开关柜中还应至少包含一个备用馈线断路器。

- 所有控制系统及设备，与中控室DCS控制系统通讯的控制设备应与买方统一的通讯接口和通讯协议，通讯接口为profibus-DP，通讯协议：DP协议。

电动机

- 超过15kW 的电动机应采用降压启动。当需要变频的采用变频驱动并配套变频电机。

- 设置在爆炸危险区域内的电动机需满足GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》要求并达到ExdⅡB T4。

- 所有电动机如需配置变频器的，要求以工业总线形式与PLC进行连接和控制。

- 变频电动机距离变频器距离超过所使用变频器规定时必须配备输出电抗器。

- 除非工艺有特殊要求，所有电机要求配置就地和远程二种控制模式，电机处于自动控制状态时，可以从PLC实现对其的启动和停止，就地控制时可以从就地启动和停止。

- 为了响应国家的节能政策，投标方应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机效率应符合GB18613《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》。

变频器

本工程凡是工艺要求变频调速的电动机回路应配置变频器装置。

★变频器应选用国际知名品牌西门子、ABB、施耐德的产品。变频器制造商应具有20年以上设计和制造变频器的经验，在中国国内具有完整的销售网络和服务体系，通过ISO9001:2000质量保证体系认证以及ISO14001环境管理体系认证。变频器应符合相关国际中国国内标准。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，投标方必须根据产品相应的降容特性，进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能、过载能力以及变频器的可靠性。所有变频器的输出电流不小于所控电动机的额定电流的1.25倍，重载启动的电动机应配置重载型变频器。

变频器应采用微处理器控制。变频器要求采用矢量控制方式或直接转矩控制，变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。

a、储存、使用的环境：

储存的环境温度范围为-25℃～℃+65℃，相对湿度为95RH以下。

工作环境的温度范围为0℃～℃+50℃,相对湿度为95RH以下，变频器无须降容使用。

b、电源输入及输出：

额定输入电压为：三相380V－480VAC±10%,变频器的输出频率范围为0～1000Hz，输出电压为供电电压的0～100%。输出频率精度应达到±0.003Hz。

c、控制接口：

变频器本体必须提供如下可组态的接口：最少有6个数字量输入点，正负逻辑可选；2路及以上的模拟量输入口，可编程的4～20mA输入作为控制信号；2路及以上的可编程的4～20mA模拟输出信号，根据实际需要可增加接口。变频器要求提供两个可编程继电器输出作为准备、运行、故障、停止信号输出。变频器通过通讯接口向厂区仪表及自控系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等各项参数信号，并且通过通讯接口可设定、修改和读取变频器的各项参数，通讯接口还可作为备用控制通道控制变频器开、停、调速（主控制通道采用IO接线方式控制）。变频器必须提供USB接口方便系统调试。

d、电机友好特性：

变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。

变频器必须能输出优质的正弦波电机电流，减少变频器的输出对电机绝缘、电机效率、电机寿命的影响。

变频器能实现长距离电机电缆要求，至少实现非屏蔽电机电缆长度可达300米，屏蔽电缆可达150米。

变频器内部线路板须具有防腐蚀涂层。并符合IEC721－3－3标准CL.3C3级别。

变频器必须内置双直流电抗器或三相交流输入电抗器及EMC滤波器，以降低设备对电网的谐波污染。电磁兼容性要求同时符合内置带符合EN61800-3标准C2级，防止对周边电子设备仪表造成影响，不影响上级配电系统及其他控制系统设备的正常运行。变频器的电磁兼容性必须符合国家规范以及当地电业的要求。如不能达到上述要求时，中标人需加装相应的消减设备，直至到达相应的要求，且工程结算时，不应因此在本合同投标价格上增加额外的费用。

每台变频器必须配有独立中文操作面板，面板采用分体式，柜面安装。面板可以监视变频器状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩和运行过程量，用户也可根据需要改变显示参数。

e、保护功能：

变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。变频器必须具有变频器过载、中间直流电压过高/低、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高，设定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能。

变频器必须具有输出短路、电机I2t过载、电机相间/相地短路、电机缺相保护。变频器应配套提供快熔。

电缆

- 一般场所电力电缆采用ZB-YJV型，控制电缆采用ZB-KVVP型，模拟量信号电缆采用ZB-DJYVP型，电线采用ZB-BV-0.45/0.75型。至消防设备的电缆采用阻燃耐火型。特殊工作场所电缆按国家相关规范要求配置。

- 上述型号为本次招标电缆选型的最低要求，投标方应根据所供电缆的安装条件选择相应的铠装层或屏蔽措施，变频设备的电源根据需要可采用专用变频电缆。电缆沟道内的电缆须为铠装电缆。

- 电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。

- 控制电缆的线芯应留有20%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

- 阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求，电缆的制造日期应在货到现场前的12个月之内。

自控

生物除臭系统的监测，PLC数据接入DCS系统的硬件设施、组态、调试等均由投标方负责。

投标方需对所提供的系统需满足除臭各工况控制功能描述的要求及要有控制逻辑图，包括流量、风机频率、设备启停、阀门开度等。

投标方需提供一台控制主机放置在麻涌餐厨二楼中控室用于系统的控制，需提供控制系统软件，用于满足本项目建设范围内的运行控制。

仪表

投标方应提供本设备包内的所有仪表。所提供的仪表应满足系统正常操作及安全的需求。

过滤器、调压阀、气源分配器、导压配管、压缩空气配管、仪表配线、现场接线箱等所有设备包内的仪表辅件均在投标方的供货范围内。现场接线箱至中控室电缆采用带总屏分屏多芯控制电缆。其他要求参考仪表相关标准规定。

设备品牌要求

表5-8 电控设备品牌表

| 序号 | 采购项目 | 品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜内主要电气元器件 | ABB/西门子/施耐德 | 主要电气元器件 |
| 2 | 低压电力电缆 | 远东/南洋/珠江 |  |
| 3 | 控制电缆 | 远东/南洋/珠江 |  |
| 4 | 电缆桥架 | / |  |
| 5 | PLC | 西门子S7-200系列 |  |
| 6 | 变频器/软启动器 | ABB/西门子/施耐德 |  |
| 7 | 接线端子 | 菲尼克斯/魏德米勒或同等品牌 |  |
| 8 | 投入式静压液位计 | 上仪/重庆川仪 |  |
| 9 | 流量计 | 上仪/重庆川仪 |  |
| 10 | 压力变送器 | 上仪/重庆川仪 |  |
| 11 | pH在线检测仪 | 上仪/重庆川仪 |  |
| 12 | 电动阀门执行机构 | 瑞士博力谋、德国西门子、ABB等智能一体化产品 |  |

防腐、隔音和防振的要求

防腐

所有设备、管道的防腐均应满足相应的规范和标准，并满足使用要求，保证系统的使用寿命。本工程所有设备及设施外观颜色由采购人确定后投标方执行。

★钢结构的防腐要求为：喷砂SA2.5，局部喷砂不便的部位可用手工除锈到ST3.0。基层50 μm厚的环氧富锌底漆，两道聚氨酯中间漆，两道聚氨酯面漆，厚度不小170 μm。面漆颜色由业主确定。

隔音

投标方应考虑必要降噪隔音措施，单个设备在距离其表面1m处的地方，噪声不能大于85分贝，且厂界噪声不低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》II类的要求，即昼间≤60dB，夜间≤50dB。如果设备噪音水平超出标准，投标方应配备隔音降噪措施。

防振

所有设备的振动和平衡均应满足相应的规范和标准。

设备的振动在任何条件下都不能影响到系统的正常运行、其它机械的正常运行以及土建部分。

清理、包装和运输

所有制造废料，如金属屑、填料、电焊条和残留焊条头、破布、垃圾等都需从构件内部清出，所有鳞片、锈迹、油迹、粉笔、蜡笔、油漆记号和其他有害材料都需从内、外表面上清除掉，发运时，产品内外清洁，所有设备由投标方在厂家上好面漆后交货。

投标方交付的所有货物符合通用的包装储运指示标志的规定及具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

所有设备部件应在工厂内系上金属或其他永久性材料的识别标签。所有标签与规定的设备标识要求相符。对裸装货物以金属标签或直接在设备本身上标明上述有关内容。大件货物带有足够的货物支架或包装垫木。

每件包装箱内，附有包括分件名称、图号、数量的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。

投标方在每件包装箱的两个侧面上，采用不褪色的油漆以明显易见的中文印刷唛头，唛头有以下内容：

- 目的站/港；

- 收货单位名称；

- 发货单位名称；

- 设备名称或代号；

- 箱号；

- 毛重/净重（公斤）；

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为两吨或两吨以上的货物，在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便装卸搬运。按照货物特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

各种设备的松散零星部件采用适当的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。所有管道、管件及其他设备的端口必须用保护盖或其他方式妥善防护。

投标方和/或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

投标方交付的技术资料使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料注明收货单位，每一包资料内附有技术资料的详细清单一份。

货物启运封箱前，投标方提供包装/运输和保管方法及细节给采购人复核。所有包装箱易于打开让采购人检查，该种开箱检查并不能免除投标方由于包装不当而造成的任何损失和损坏的责任。所有包装用材料符合中华人民共和国卫生检疫要求。

每批设备发货前7天内，投标方需通知采购人，通知中指明：

- 设备名称

- 件数、件号和重量

- 合同号

- 货运单号

- 设备发出日期

- 预计到达日期

所有备品及特殊工具单独包装，装入箱子内要适合长期保存。

投标方在设备发运前提供以下保护措施：

- 设备上的开孔全部要可靠封堵，并妥善保护防止损坏，防止异物和水汽进入。对焊端和铁质材料在盖住前从端部起后缩50mm范围内采取保护措施。

- 接头、管子等的焊接端要用合适的保护装置盖住、封住、保护装置要装牢。对焊端和铁质材料在盖住前从端部起后缩50mm范围内采取保护措施。

- 黑色金属材料的法兰面，螺栓孔和其他工件（要作对焊准备的端面除外）要刷合适的可以除去的防锈液。

- 所有法兰接头和其散件法兰都要配备能遮住整个法兰面的保护装置并用螺栓就位、封住。

- 所有机械加工面要用木块或类似措施保护，外部辅以金属条或板。

- 任何部位的有色金属要防止和黑色金属直接接触，碳钢和不锈钢之间应采取有效的隔离措施，防止直接接触。

- 所有可拆卸的或者活动的部件应采取有效的方法进行固定，防止在运输过程中损坏。

要分段发运的设备要在厂家进行认真检查，并预先进行组装以保证装配精度。所有分段都要加上标记并在预组装时设置装配吊耳，以方便现场安装。要分段运输设备的每一段，都要加强以尽量减少运输和搬运中的变形。

容易受环境影响而降低质量的材料，未经采购人批准不得用在本项目内，如果使用了此类材料，则要有防止受气候影响而降低质量的永久性保护措施，或者经采购人同意，对表面进行处理，使设备至少在12个月之内受到保护，投标方需说明保护期和处理方法以及两次处理之间的周期。

发运前，容易吸潮或受霉侵袭的零件表面要用杀菌漆处理。

投标方遵照本招标文件中其他地方规定的补充措施或根据自已的判断在包装和运中采取必要的措施。

货物到现场后，由卖买双方共同进行开箱检查。如发现货物短缺或因包装不善、运输装卸过程中捆绑固定不牢和/或防护不当等造成货物受潮、受水浸或油浸、受高温或火烧、机械损伤等，均由投标方自费负责补齐、返新或调换，且不得因此影响安装工期。

其他要求

进度要求

投标方要随其报价文件提供根据本工程概略进度编制的网络进度表。该进度表立足于投标文件的资料，且包括：

- 订货周期长原材料的订货日期；

- 总图的发出日期；

- 所有要求采购人复审的制造图纸和施工图的发出日期；

- 材料订货、材料接收、加工和制造、工厂试验和发运的日期；

- 所有图纸和文件提交给采购人和经采购人终审后送回的日期；

- 土建施工、设备安装的详细进度日期

- 提交调试校核表和供批准的详细进度的日期；

- 提交全部制造件完整进度表的日期。

工作的时间以周作单位。

投标方提交1份网络进度表给采购人批准，网络进度表得到批准后，提交网络进度表第一个4周中所要实施的全部工作的详细计划。这些计划（包括设计、采购、制造、试验、发运、基础施工、安装和调试等）要依据网络进度表并作为有可能要进行修改的目标计划使用。详细的计划每隔2周提交给采购人，更新的计划反映前2周已经发生的变化并列出下面2周要做工作的详细计划。

如果在工程进展期间的任何时候有必要修改提交的进度表，投标方要书面通知采购人并提交修改过的进度表供批准。

质量控制要求

投标方负责对按本技术规范书要求对所提供的服务、工艺、流程和材料实行质量控制。

投标方使用质量控制计划检查各个项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量控制符合ISO9001体系标准的要求。

投标方随投标文件提供质量保证计划和质量控制手册供审核同意。

开始制造前投标方要提交制造顺序，说明要进行的检验和/或试验。

采购人有权进入制造厂参观制造过程中的制造、检验和试验。在必要时，投标方通知采购人参加工厂验收。

凡与规定不符之处都要有书面记录以便处理。

特别地，对玻璃钢制品有如下要求：

- 新树脂使用前做固化测试和FRP试样板，交货时需提供委外进行力学性能的测试；

- 增加项目ITP，设立关键点检查复核记录上报方可进行下一步工序；

- 交工资料中应包含竣工图纸，技术澄清文件，计算书，产品合格证，原材料证明，ITP，过程检验记录，产品运输安装要求，产品使用注意事项，客户检验放行单。

- 全部设备生产日期不得超过送货日期 1年。

例外或特殊情况

凡未特别要求作为备选方案或作为基本报价的替代方案的，投标文件对本技术规范/要求不得有例外或偏离，若有例外或偏离，予以申明或填写偏差表。

投标方可以列出所提供设备的特点以及对提高设备性能、可靠性和使用寿命的有经济技术价值的说明供考虑。

备品备件和专用工具

投标方推荐并提供所供废气收集与处理系统在起动、调试和投入商业运行后两年和第一次大修所需的安装、运行和维修备品。报价时提供备品配件/专用工具报价表。

备品备件

备品备件分两种，即必备的备品备件和推荐的备品备件。

在安装调试、性能试验、可靠性运行期间所需要的任何备品备件均由投标方提供。投标方随投标书一并提交备品备件清单，并附详细用途介绍。

备品备件单独报价，投标方保证整个废气收集与处理系统寿命期内备品备件都能以优惠价向采购人提供。

所有备品备件需与将要替换的部件完全互换，并与原部件有相同的质量。备品备件经过试验，包装要适宜于在现场的气候条件下长期保存。每件备品备件都明显地标出说明、用途。如果投标方按照他的零件编号方法为买来的零件编号，则要提供一份相互参照表，列出投标方和原供货商的零件号。

推荐的备品备件要列在投标书中。每件备品备件报价要包括单价、数量、简介、目录号、件号、参考图纸等，并附详细用途介绍。

工具和设备

调整、拆卸、装配、调试和维修需要的专用工具和测试设备由投标方提供。提供两套专用工具。工具和测试设备是新的，质量一流的。

工具和测试设备整齐地装在一只箱子中，上面清楚地标出这些工具和测试工具所适用设备的名称。

投标方随投标书提供一份清单，列出全部专用工具及可供选择的价格清单。要详细讲明工具的作用、使用方法及所适用的具体设备。

现场服务

投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员全程负责废气收集与处理系统的安装、调试、验收、性能测试、验收等工作。

投标方现场服务人员应具有下列资格：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构、性能，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件；

- 投标方须更换采购人认为不合格的投标方现场服务人员。

投标方现场服务人员的职责

- 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、按图施工和调试、参加性能测试和性能验收试验。

- 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向采购人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，得到采购人允许才能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

- 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在采购人规定的时间内处理解决。如投标方委托采购人进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的责任。

- 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与采购人协商，必须得到采购人同意后方可执行。

试验、检验和监督

投标方履行中国规范和标准要求的全部工厂试验。投标方需指出要在工厂进行的材料和设备的试验，采购人有见证试验的权力。投标方对重要部件的试验时，必须邀请采购人参加，并为其工作提供方便，提供或出示各种技术资料，让其亲临工厂观看装配和试验中的重要事项，以证明设备部件符合合同内容规定。若检验不合格，投标方必须进行返工或重新制作并重新检验，所发生的费用全部由投标方负责。

因材料的质量缺陷、监管不到位等问题导致系统运行出现问题由投标方负全责。

设计、安装、运行和维修手册

设计、安装、运行和维修说明书由投标方组装成册提供，说明书中包括设备、系统设计和安装、起动、运行、维修程序有关的数据。

每份手册分成四个部份，即设计、安装、运行和维修，四部分的内容必须保持一致。合同签订后提交的所有资料都纳入手册中。

运行和维护说明中应提供各种启动方式的启动时间和启动特性。投标方提供详细的废气收集与处理系统启动、停机程序，要领及防止事故和事故处理的规定。维修手册中应提供设备部件的维保周期。

安装

投标方负责现场麻涌餐厨项目废气收集与生物处理系统所供设备、部件、管路、电气、仪表等的安装，并配合安装验收。各项目施工前，投标方须提供满足采购人要求的废气收集与处理系统安装施工方案、水联动方案、试车方案等相关文件，经过采购人、监理（若有）、质监站（若有）等同意后方可进行相应项目的施工等工作。现场安装施工需满足现场施工相关标准规定。

主要设备清单

主设备清单相详见下表，包括但不限于此。本表中未列明的废气风管、风阀、软连接、支吊架、土建、电气控制系统及备品备件等物品，投标方在投标时应根据设计一一补齐，因设计造成的遗漏概不做费用追加。以下设备清单具体尺寸经招标人同意后根据中标人实际设计为准。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新增设备、风管及材料工程量 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 生物除臭系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物滤池 | 1风量：50000Nm³/h； 2.设备尺寸：L×B×H=15.75m×9m×4.6m；具体尺寸根据中标人实际设计为准； 3.滤池材质：6mmFRP+碳钢防腐骨架（规格不小于50×50×2mm）； 4. 含填料；废气在预洗涤填料的接触时间不小于3s、废气在生物填料的接触时间不小于20s；预洗涤填料采用PP空心球，生物段填料采用火山岩+竹炭的组合填料。 | 1 | 套 | FRP | / | 配置：检修口、爬梯、护栏、除雾器、内部喷淋系统、观察孔、卸料口、预洗段循环液水箱、生物段循环液水箱 |
| 2 | 除臭风机 | 1.风量：55000Nm³/h； 2.压力：3000Pa； 3.功率：75kW；具体根据计算为准； 4.材质：过流部分FRP。 | 1 | 套 | 过流部分FRP | 可瑞斯、顶裕、恒驰 | 含隔音箱、减震基座、进出口软连接、变频电机（IP55防护等级）。 |
| 3 | 循环水泵 | - 流量：60m³/h； 2.扬程：20m； 3.功率：7.5kW； 4.材质：过流部分FRPP; 5.电机防护等级：IP55。 | 3 | 台 | 过流部分FRPP | 杰凯、益宝德、国宝 | 2用1备 |
| 4 | 加湿水泵 | 1.流量：60m³/h； 2.扬程：20m； 3.功率：7.5kW； 4.材质：过流部分FRPP; 5.电机防护等级：IP55。 | 2 | 台 | 过流部分FRPP | 杰凯、益宝德、国宝 | 1用1备 |
| 5 | 液位计 | 1.测量范围：0-1.0m； 2.信号输出：4-20mA。 | 2 | 套 | 耐腐蚀 | 上自仪、川仪或同等品牌 |  |
| 6 | PH计 | 1.测量范围：0-14 pH； 2.信号输出：4-20mA。 | 1 | 套 | 耐腐蚀 | 上自仪、川仪或同等品牌 |  |
| 7 | 气体压差变送器 | 1.测量范围: 0-3500Pa; 2.信号输出: 4-20mA。 | 2 | 套 | 耐腐蚀 | 上自仪、川仪或同等品牌 | 含在生物滤池上附属阀门、管道。 |
| 8 | 生物滤池加湿和循环管路系统 | 1.规格：满足系统需要；含循环管路、止回阀、软连接、手动阀门、压力表等； 2.管道材质：UPVC。 | 1 | 批 | UPVC | / |  |
| 9 | 喷雾除臭一体机 | 配置：不锈钢控制柜，plc自动控制系统，进水电磁阀，两级过滤，4L/min 比例泵，储存药罐，稀释药罐。 | 1 | 套 | 耐腐蚀 | / | 含不锈钢高压喷雾管、高压喷雾喷嘴及附属固定管卡 |
| 10 | 排气筒 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm; 4.高度：25米； 5.配置：取样孔.取样平台、爬梯、护笼、井字塔架.避雷针（镀锌材质）。 | 1 | 套 | FRP | / |  |
| 11 | 生物滤池出口至排气筒入口连接风管 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 4.含直管、弯头、法兰和安装固定支架； | 20 | 米 | FRP | / |  |
| （二） | 输送风管 |  |  |  |  |  | 该部分工程量仅供参考，具体根据投标人设备布置进行适量调整，费用不做调整。 |
| 1 | 风速仪 | 1.测量范围：0-50000m³/h； 2.信号输出：4-20mA。 | 3 | 套 | 耐腐蚀 | 上自仪、川仪或同等品牌 |  |
| 2 | 风管-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：6mm。 | 70 | 米 | FRP | / |  |
| 3 | 风管-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 12 | 米 | FRP | / |  |
| 4 | 风管-3 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 80 | 米 | FRP | / |  |
| 5 | 风管-4 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：3.2mm。 | 100 | 米 | FRP | / |  |
| 6 | 弯头-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：6mm。 | 3 | 个 | FRP | / |  |
| 7 | 弯头-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 5 | 个 | FRP | / |  |
| 8 | 弯头-3 | 1.尺寸：φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 8 | 个 | FRP | / |  |
| 9 | 弯头-4 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：3.2mm。 | 9 | 个 | FRP |  |  |
| 10 | 变径三通 | 1.尺寸：φ850*φ1000mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：5mm。 | 2 | 个 | FRP | / |  |
| 11 | 大小头 | 1.尺寸：φ1000变φ1200mm; 2.材质：FRP; 3.厚度：7mm。 | 1 | 个 | FRP | / |  |
| 9 | 电动调节风阀-1 | 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 | SUS304 | / | 电动执行机构采用瑞士博力谋、德国西门子、ABB等智能一体化产品 |
| 10 | 电动调节风阀-2 | 1.尺寸：φ850mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 | SUS304 | / | 电动执行机构采用瑞士博力谋、德国西门子、ABB等智能一体化产品 |
| 11 | 电动调节风阀-3 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 | SUS304 | / | 电动执行机构采用瑞士博力谋、德国西门子、ABB等智能一体化产品 |
| 12 | 手动调节风阀 | 1.尺寸：φ300mm; 2.材质：SUS304。 | 1 | 个 | SUS304 |  |  |
| 13 | 预处理除臭车间旁二级洗涤塔出口至临近餐厨管廊架的管道行架 | 1.参考做法：墙面梁上采用三角斜撑的形式做风管支架 2.支架采用：HW100*100型材,间距1.5m，宽度2m，4根； | 1 | 项 | Q235 |  |  |
| 14 | 调节池上新增风管的支架 | 1.参见招标图纸； 2.支架需除锈和涂油漆防腐； | 1 | 项 | Q235 | / |  |
| 15 | 其他管道安装零星辅材 | 1.规格：与除臭系统匹配； 2.材质：支架热镀锌，不锈钢螺栓。 | 1 | 批 | 热镀锌 | / | 含原有风管管廊加固 |
| 二 | 配套改造工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨预处理除臭车间旁洗涤塔之间连接风管更换 | 拆除的风管： 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：304不锈钢； 3.作业涉及最高高度：6.5m； 更换的风管： 1.尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP； 3.厚度：6mm; 4.含管道支撑支架、连接弯头、法兰和螺栓等 | 9 | 米 | FRP | / |  |
| 2 | 餐厨预处理除臭车间旁洗涤塔内填料增加 | 1.材质：PP； 2.直径：ϕ50mm； 3.形状：多面空心球； 4.比表面积：≥110m2/m3； 5.填料具体按原型号提供； | 12 | m³ | PP | / |  |
| 3 | 餐厨预处理除臭车间旁二级洗涤塔上排气筒及附属的钢架拆除 | 1.拆除的排气筒尺寸：φ1000mm; 2.材质：FRP； 3.需拆除的长度10m; 4.排气筒顶部离地面最高高度：21m； 5.拆除的排气筒附属的固定钢架需一并拆除； | 1 | 项 | / | / |  |
| 4 | 天然气管道保护性迁移与复原 | 1.拆除天然气管道：尺寸DN50mm不锈钢钢管,承压1.5Mpa，位于地上0.3m，长度15米; 2.建议迁移参考做法：向下埋1-2米，用DN100mm镀锌钢套管，并用钢筋水泥土包封，开挖区域地面采用100mm厚C20混凝土硬化，具体做法由中标人拟定； 3.施工完毕后，需对天然气管道原位复原； | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 建设区地埋排水管拆除与重新铺设 | 1.拆除：对地下埋深1米DN426mm长约15米排水管，直径1000mm地下埋深1.2米的污水井拆除; 2. 新建：在东侧7米处重新铺设新的HDPE双壁波纹排水管约21米；埋深1.2米直径1000mm砖砌检查井（含铸铁井盖）一个； | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 调节池旁污泥泵移动 | 1.内容：对现有调节池旁的螺杆泵向西平移2米，紧挨调节池墙壁，包含泵的相关连接管道、阀门等拆解及安装，浇捣200mm高螺杆泵混凝土基础等； 2. 涉及迁移泵数量1台，管道长度20m； | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 土建基础工程量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建设区地基处理 | 1.地基处理：采用CFG（水泥粉煤灰碎石桩）加固处理，CFG桩水泥用量不低于在300kg/m3； 2.CFG桩要求：CFG桩直径40cm，桩顶标高-0.5m，CFG桩中心间距3m，需桩基加固处理面积230m2，平均桩长10m,具体见招标图纸； | 1 | 项 | / | / |  |
| 2 | 建设区筏板基础、除臭风机基础、排气筒塔架基础 | 筏板基础： 1.采用200mm厚的C15混凝土垫层+400mm厚的C30钢筋砼地板的混凝土筏板，硬化面积230m2； 2.钢筋规格：双层向φ12 @200； 除臭风机和排气筒基础： 1.钢筋混凝土结构； - 风机基础尺寸约2500mm*2500mm，1个；排气筒塔架短柱尺寸约600mm*600mm，高度为200mm，数量4个； - 最终尺寸以中标人设备选型为准，可进行调整 | 230 | m2 | / | / |  |
| 四 | 公共设施内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 用电 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 电控柜 | 1.箱体材质：SUS304； 2.主要厚度：1.5mm； 3.防护等级：IP55； 4.主要电器元件：采用ABB、施耐德、西门子等标准化元件； 5.变频器：ABB或同等； 6.PLC：西门子。 7.配断路器、热继保护器等电气元件 9.功率：120KW | 1 | 台 | SUS304 | / | 带西门子触摸屏； 通信和网络 |
| 1.2 | 厌氧区管廊桥架下洗涤塔配电柜进线主电缆 | 1.规格：与系统匹配； 2.内容：电缆； 3.规格：YJV-0.6/1KV 3×60+2×25 | 70 | 米 |  | 远东/南洋/珠江 | 配镀锌桥架，电线管等，具体型号及数量根据中标人设计为准。 |
| 1.3 | 生物除臭装置电线及其辅材 | 1.规格：与系统匹配； 2.内容：电缆； 3.规格：YJV-0.6/1KV 3×60+2×25 4.电缆数量，仅供参考： YJV-0.6/1KV 4×120+1×70 20米 YJV-0.6/1KV 4×70+1×35 130米 YJV-0.6/1KV 4×2.5 130米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 130米 YJV-0.6/1KV 3×6+1×4 650米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 210米 DJYVP-0.3/0.5KV 2×2×1.0 210米 RVV-0.45/0.75KV 3×1.5 520米 DJYVP-0.3/0.5KV 1×2×1.0 800米 DJYVP-0.3/0.5KV 1×3×1.0 700米 YJV-0.6/1KV 5×4 130米 | 1 | 批 | / | 远东/南洋/珠江 | 配镀锌桥架，电线管等，具体型号及数量根据中标人设计为准。 |
| 2 | 给水 | - 规格：UPVC给水管，DN50，PN1.0MPa； 2、参考走向：直接开挖跨马路沥青混凝土路面，给水管南北走向跨过7米宽马路至生物滤池建设区并分配至各新增设备单元，所破除路面需原貌恢复。 | 60 | 米 | UPVC | 国产优质 | 含安装辅材，具体型号及数量根据中标人设计为准。 |
| 3 | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 废液收集水箱 | 1.尺寸：2000×3000×1000mm。 2.放置地面上，与新增的生物滤池和附属水箱等底部排水阀连接，用于暂存废水； 3.含阀门、连接管道； | 1 | 项 | FRP |  |  |
| 3.2 | 废液输送水泵 | 1.流量：15m³/h，以具体设计为准； 2.扬程：20m； 3.功率：3.5kW； | 1 | 台 | 耐腐蚀 | 杰凯、益宝德、国宝 |  |
| 3.3 | 液位计 | 1.测量范围：0-1.0m； 2.信号输出：4-20mA。 | 1 | 套 | 耐腐蚀 | 上自仪、川仪或同等品牌 |  |
| 3.4 | 排水管 | 规格：DN50，PN1.0MPa； | 80 | 米 | UPVC | 国产优质 | 含安装辅材、阀门 |
| 4 | 通讯 | 以太网线 | 3000 | 米 | / | / |  |
| 5 | 监测 | 1.监测内容：有组织排放； 2.监测频次：以完成竣工验收限期为止； 3.位置：进口、出口。 | 1 | 项 | / | / |  |

专用检修工具、备品备件清单

投标方应提供质保期2年内随机备品备件、易损件和专用工具清单。

表-3 备品备件、易损件和专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机皮带 | 与除臭风机匹配； | / | 2 | 套 |  |
| 2 | 润滑油 | 与除臭风机匹配； 规格：4L/桶 | / | 4 | 桶 |  |
| 3 | 洗涤雾化喷嘴 | 材质：UPVC； 规格：与各个除臭设备匹配； | UPVC | 100 | 个 |  |
| 4 | PH计标定液 | 与PH计配套 | / | 2 | 套 |  |
| 5 | 万用表 | 不低于得力品牌要求 | / | 1 | 套 |  |
| 6 | 水泵机封 | 投标方所供的所有水泵型号，各提供1套机封 | / | 1 | 套 |  |

技术规格偏离表

技术规格要求偏离表

投标方名称：                                             招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 技术规格书编号 | 技术规格书要求 | 投标响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 请投标方依据与规格书偏离自行填写。未列及项目均与招标文件实质相应，无偏离（此文不得删除） |  |  |  |  |  |

技术资料和交付进度

一般要求

- 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，在提供图纸资料的同时提供可编辑的电子文件。

- 文档（Word或Excel 2003版及以上）和图纸（autoCAD 2004版及以上）的提交也是供货范围的一部分。如投标方不能按时提交文件则按照未完成交货处理。

- 资料提交分为合同签署后应交付资料、设备到场资料和竣工资料三部分，所有纸质资料需提交六套。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 投标方资料应提交及时、充分，满足工程进度要求。

- 投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

- 投标方必须确保以上条款所确定的图纸资料的交付进度，投标方对采购人来往信函、确认文件必须在3个工作日内作出反应，对确认文件在7个工作日内未作出确认，逾期视为自然确认。

投标阶段需提供的文件资料

投标文件份数根据招标文件商务要求，并提供1份电子版；

| 序号 | 要求 | 适用性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风量分配图、风管布置图 | √ |
| 2 | 设备外形图、土建图 | √ |
| 3 | 系统平面/立面布置图 | √ |
| 4 | 带控制点工艺流程图（PID图） | √ |
| 5 | 技术设计方案 | √ |
| 6 | 运行成分分析 | √ |
| 7 | 施工组织方案 | √ |
| 8 | 系统调试方案 | √ |
| 9 | 性能验收方案 | √ |
| 10 | 技术服务方案 | √ |
| 11 | 技术差异表 | √ |
| 12 | 详细供货清单 | √ |
| 13 | 设备参数表 | √ |
| 14 | 设备制作及采购安装调试进度表 | √ |
| 15 | 其他招标要求提供的文件 | √ |

其中成本分析表应包括：

- 1）运行用电成本；

- 2）运行药剂成本（各药剂分别列出）；

- 3）运行生产用水成本；

- 4）备品备件、监测等维护更换费用；

- 5）整套系统的排水量、排水频率。

- 6）生物除臭填料更换量、更换频率。

运行成本经计算后以每小时处理成本的形式做最终汇总。

注：1、为增加运行成本分析的客观性，人工费不作为技术规格书下的运行成本的比对因素。但投标方应提供系统运行维护的方式及所需人力资源配置。

2、投标方科学核算废气处理产生的废水处理费。

3、年运行时间按8760小时考虑。

片碱价格：3000元/吨，自来水价格：5元/吨，电费：1.5元/度，其他的咨询采购人、以此核算运行成本。

合同签订后需提供文件资料

合同生效后投标方向采购人提交包括但不限于下列内容的文件资料，其中图纸电子版应提供比例为1：1的DWG格式的文件：

| 序号 | 要求 | 提交时间 | 电子档数量 | 打印版数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量分配图、风管布置图 | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |
| 2 | 设备结构图、土建图 | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |
| 3 | 系统平面/立面布置图 | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |
| 4 | 带控制点工艺流程图（PID图） | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |
| 5 | 系统控制原理图 | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |
| 6 | 端子接线图 | 中标后4周内 | 1份 | 6份 |
| 7 | 电气一次接线图和设备用电功率表 | 中标后4周内 | 1份 | 6份 |
| 8 | 详细供货清单 | 中标后4周内 | 1份 | 6份 |
| 9 | 设备参数表 | 中标后4周内 | 1份 | 6份 |
| 10 | 工厂检验计划 | 中标后4周内 | 1份 | 6份 |
| 11 | 设备生产前，树脂做样板送至第三方做性能测试-三方检测报告 | 树脂采购后 | 1份 | 6份 |
| 12 | 其他招标要求提供的文件 | 中标后1周内 | 1份 | 6份 |

施工阶段需提供的文件资料

| 序号 | 要求 | 提交时间 | 电子档数量 | 打印版数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 安装前2周 | 1份 | 6份 |
| 2 | 施工图 | 安装前2周 | 1份 | 6份 |
| 3 | 设备安装手册 | 安装前2周 | 1份 | 6份 |
| 4 | 施工安装规范及手册 | 安装前2周 | 1份 | 6份 |
| 5 | 质量控制手册 | 安装前2周 | 1份 | 6份 |
| 6 | 设备调试以及运行维护文件（中文）（包括单台设备操作手册、保养及维护手册） | 调试阶段 | 1份 | 6份 |
| 7 | 设备进场检查检验记录 | 施工阶段 | 1份 | 6份 |
| 8 | 设备单机调试记录 | 调试阶段 | 1份 | 6份 |
| 9 | 设备安装记录，包括各分部分项相关质量记录表格、阶段验收表格、相关复试报告、检测报告 | 施工阶段 | 1份 | 6份 |

项目完工后需提交资料文件

| 序号 | 要求 | 提交时间 | 电子档数量 | 打印版数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行操作规程/操作手册 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 2 | 系统维护检修规程/检修保养手册 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 3 | 安全技术手册 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 4 | 各设备使用说明书、合格证、保修卡 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 5 | 系统调试大纲及调试、验收规程、调试报告 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 6 | 竣工图 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 7 | 竣工报告 | 完工后 | 1份 | 6份 |
| 8 | 完工总结报告 | 完工后 | 1份 | 6份 |

性能保证

废气排放

设计臭气处理规模50000Nm³/h，烟囱高度建议设25米，其中处理后有组织排放气体污染物数值臭气浓度按低于500数值执行，其他污染物数值按照餐厨环评批复的《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值执行。经有组织排放后，餐厨厂周边所形成的恶臭污染物厂界浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建厂界二级标准。

以第三方检测报告数据为验收依据，第三方检测费用由投标方负责。

废水排放

投标方需在报价文件中给出废水的排放量和指标，并对其作出保证。

公用工程消耗

投标方需在报价文件中给出废气收集与处理系统的公用工程消耗量并对其作出保证。

操作弹性

投标方需保证废气收集与处理系统可在设计工况的30～100%范围内进行正常操作，餐厨臭气处理峰值可达到50000Nm³/h。

可靠性

投标方需保证废气收集与处理系统可实现年连续运转8760小时以上。

总烟气阻力

投标方需在报价文件中给出废气收集与处理系统的总烟气阻力并对其作出保证。

噪声

所有负荷条件下，设备的噪声水平遵守下列保证限值：

在最小稳定负荷以上，正常工作条件下距所有设备外壳周边1 m处的噪声值不能大于85 dB。

检验、试验和性能试验

检查和厂内试验

总的要求

本合同所涉及的整个装置及其部件在制造、安装期间和之后，若采购人有要求的话，则由投标方进行检验和试验。所有试验和检验的费用，由投标方负担。

如果未规定试验或检验的标准，则各个装置及其部件和材料按采购人可接受的相关国际标准进行试验。如果没有适当的标准，试验则按制造商的标准惯例进行，但这些惯例须经采购人批准。

需要时，整个装置及其组件按中国当局和其它有关法定机构的要求另行试验、标记和鉴定。

采购人可以指定第三方检验员代表其进行试验和检验。试验和检验涉及包括铸造、焊接及质量保证在内的制造过程的所有方面。

投标方和分包商在准备对装置及其部件和材料进行试验或检验前至少2周发一个通知，以便采购人进行检验和见证试验。

装置及其部件未经检验和批准（或检验作废）和在未收到采购人的书面指示之前，不能进行包装、装运或为了包装装运而拆卸。

检验和试验计划

合同签订前，投标方须提供给采购人详细的检验和试验计划，该计划中考虑到项目施工计划。计划中包括：

- 有关中国标准、国际标准或相等认可标准或制造商惯例的代号

- 要进行检验或试验的装置、部件和材料的名称和代号

- 检验或试验的内容

- 有关材料生产厂家的检验报告

- 检验或试验的见证分级或自行检验或试验结果的报告

- 检验或试验的预期日期和地点

- 采购人备注栏

采购人可以从以下观点对检验和试验计划提出另外的要求：

- 须由采购人见证的检验或试验

- 采购人可自行进行的材料检验或试验

不符合性报告

对任何未能达到验收标准或技术规范，或就潜在安全性、可靠性、互换性或工艺而言采购人认为不可接受的装置、部件、材料，投标方提出不符合性报告交采购人审批。

不符合性报告中说明以下内容：

- 装置、部件和材料及其代号

- 投标方及其订单号

- 制造商及其工作参考号

- 部件及有关图纸、参考号等

- 需要时，制造缺陷和阶段示意图、工作地点和分发机构

- 对验收、返修或拒收和更换的建议和实施措施

- 采购人对已决定实施措施的审批

- 返修或更换装置、部件和材料的最终验收

质量监督

投标方编制和执行一个质量评定计划，客观地监督和证实其符合质量大纲、操作程序和技术规范要求的各个方面。

采购人可以不时地参观制造厂进行质量监督，以确保制造商的质量机构能尽早发现图纸、生产管理及部件和设备制造中的差错，并能采取充分的步骤校正错误以防再次发生。

测量和试验设备

用于检验和试验的所有测量和试验设备由原产国的认可机构进行校准和检定。如果没有认可的机构，用于校准的依据则须采购人批准。

投标方准备测量和试验设备的校准合格证，示出设备型号、标号、位置、检查次数、检查方法和结果不令人满意时要采取的措施。每台设备贴上标签，注明其标号和当前校准状态。

至少在设备寿命期内保存好每台设备的校准记录，并且提供给采购人核查。

拒收

任何装置项目若不能达到保证性能，和/或在制造、试验或安装的任何阶段在任一方面未能符合本技术规范的要求，采购人认为必要时可拒收该项目或其有缺陷的部件。按采购人的指示进行了调整或修改后，投标方对该项目作进一步检验和/或试验。所有返修程序递交给采购人审批。如果项目上的缺陷通过调整或修改后仍不能达到本技术规范的要求，则该项目由投标方自费进行更换，以使采购人完全满意。投标方书面保证经返修的装置或部件与原部件具有相同的使用寿命和效率。按批准的程序进行返修的任何装置项目不看作是工作的一部分、一个永久的解决方法或替换。

采购人对检验和/或试验结果的审批不免除装置安装后出现不符合技术要求或在使用中不能完全令人满意时，拒收该项目的权利。

分包

投标方在将相关部件分包前必须征得采购人的同意。

投标方负责将技术规范的有关适用章节及时传达给分包商和其他供货商，并负责正确执行由分包商对工作或装置或材料进行的试验（在可能进行这些试验之处），正如试验由投标方自己进行那样。所有试验和检验的费用，包括在分包商工厂进行的任何重复试验或检验，被认为包括在本合同内。

制造商工厂检查和试验

未规定作专门检查和试验的项目进行检查和试验，各种项目的设备及其组件和材料都要按照采购人可接受的国际或中国标准（取其要求较高者）进行试验。在不能提供这些标准时，则须按照经采购人预先核准的制造商标准进行试验。就一切情况而论，检查和试验包括机械和水压试验，还有由采购人要求作的任何检查和试验，以确保待供货的设备、组件和材料完全符合规范要求。

为了确保待供货的设备、组件和材料达到一致同意规定的要求，根据需要，在质量计划书中虽没有指出，但在招标书中一致同意要做的检查和试验由投标方进行，不另计算费用。

如果采购人认为有必要，任何部分组件都在包装和发货到工地之前在工厂里进行检查和试验。

在制造期间，所有有待进行检查和试验的项目都在开工之前得到采购人的批准，采购人可以在检查和试验进度表的备注栏中做上标记，表明参加或放弃检查和试验的项目，作为采购人作证的安排。

凡是采购人指定要参加试验或见证的设备、组件和原料的试验和/或检查，投标方及时作好准备工作，并至少在2周前通知采购人，同时提交试验项目、内容、安排和准备情况。为采购人安排的检查和试验时间最多可超出商定见证时间的十天。任何检查和试验所需的设备、仪表和人力都由投标方和分包商提供，以使采购人能够对它们进行见证。

除非已得到令人满意的检查和试验，或得到装运的批准，或已放弃所选择的检查，否则投标方不得将设备、组件或材料进行包装，并做装运准备，或以装运包装为目的而拆卸。

所有用来检查和试验的测量和试验仪表都要得到采购人的批准，如果采购人需要，投标方需要按照原产地批准机构批准的标准对其进行校准。校准合格证提供给采购人审查。在一切情况下校准所需费用都由投标方承担。

采购人保留在制造这些设备和组件的期间，在适当时候参观投标方工厂的权利，以使他们在接近所定的日期内熟悉产品质量和监督工作进度。

所有组成设备组件的板、杆和管道的试件都根据需要，用相关批准的标准或规范或者根据采购人的要求进行试验。投标方须提交在工厂进行材料试验的进度表。该进度表包含所期望的试验数据、材料类型、所使用材料的成份类型。所有试验零部件都由投标方准备和供货，费用也由投标方承担。如果试验零部件不能符合上述材料规范的要求，采购人可以拒绝由试验零部件代表提供的材料。

投标方将锻件生产厂家的试验合格证和材料规范一起提交给采购人。

在试验完成后的7天以内，将所有重要的试验报告、试验合格证和校准值以及性能曲线，复制1份电子版提供给采购人。

所有来自工厂和工地试验的试验合格证由投标方编辑成册，并以规定的形式装订，全部配上适用于相互对照的索引，以便备查。

机械设备和材料的工厂试验

机械设备的所有构件都在制造商工厂接受合适的目检、尺寸、材料、无损探伤、水压、功能和性能考核测试。严格按照采购人批准的适用国家标准进行各项试验。如无适用的国家标准，在采购人的批准下也可以采用制造商的标准方法。

设备的工作性能试验

根据已批准的相关标准在制造商工厂对所有设备进行常规性能试验，包括整个组件的运行试验，以确保设备的构件运行正常。

主要和辅助设备的每一部件都须接受性能试验以证明其可靠性、运行和性能符合本技术规范的要求。在开始工作性能试验之前，设备构件和设备必须完全组装好。

对于质量计划中未指明但采购人要求做的试验，投标方免费进行测试，以保证提供的设备满足双方同意的规定要求。

投标方提交包括设备外形图在内的单线图以及试验仪表的位置和主要外形尺寸。性能数据的所有计算严格符合已批准标准中给出的公式。任何偏离或违背已批准的标准试验程序或公式都得到采购人的批准。

把试验结果修正到现场条件的公式须得到采购人的批准，并且提供测试仪表的校验详情和试验结果。

工厂试验和现场试验所用的所有压力表、流量计、文丘里管、短管或管道、孔板和其它仪表均按照标准仪表进行常规校验。保留校验记录供采购人检查。

设备监造

- 采购人若有需要，会派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。投标方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

- 采购人的监造检验/见证一般不影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），尽量结合投标方工厂实际生产过程。若采购人监造代表不能按投标方通知时间及时到场，投标方的工厂试验工作正常运行，试验结果有效，但采购人有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果。若投标方未及时通知采购人监造代表而单独进行检验．采购人将不承认该检验结果，投标方应在采购人代表在场的情况下进行该项试验。

- 采购人监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，投标方须采取改进措施、以保证交货质量。无论采购人监造代表是否要求和是否知道，投标方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在采购人或采购人监造代表不知道的情况下投标方不得擅自处理。

- 采购人有权查阅与所购设备有关的标准、图纸、资料、检验记录及文件，投标方应予以配合。

- 设备在制造、装配、安装、运输过程中，采购人有权派代表进行监造并参与检验工作，检验标准按国家相关标准。

- 无论采购人是否派代表参加设备制造、安装过程中的检验、试验，和是否都并监造并且签署了监造与检验报告，都不能消除和减轻投标方对设备、部件的质量及进度责任。

- 投标方应全力配合采购人代表的监造工作，并为采购人的现场监造代表提供住宿及办公方便。

- 监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，采购人和投标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印后交监造代表1份。

设备监造内容

| 序号 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | W | R |
|  | 材料检验 |  |  | √ |
|  | 外购件检验 |  | √ | √ |
|  | 焊接检验 |  | √ | √ |
|  | 外形检验 |  | √ | √ |
|  | 尺寸精度检验 |  | √ | √ |
|  | 渗漏试验 |  | √ | √ |
|  | 油气检验 |  | √ | √ |
|  | 工厂预组装检查 |  | √ | √ |
|  | 工厂试装检验 |  | √ | √ |
|  | 空载试运转检查 |  | √ | √ |
|  | 负载试运转检查 |  | √ | √ |
|  | 装箱检验 |  |  | √ |
| 注：H——停工待检，W——现场见证，R——文件见证 |  |  |  |  |

调试

总体计划安排

采购人在整个项目安装结束后，进行整个项目的调试。具备条件后，废气收集与处理系统进入调试和可靠性运行阶段。

总的要求

废气收集与处理系统在采购人整个项目结束后，投标方按合同的要求，负责指导现场调试和可靠性运行，派遣有经验的技术专家到现场进行技术指导服务。

投标方在调试前一周提供用于废气收集与处理系统调试和可靠性运行的试验内容、程序以及所有相关的文件资料，包括专用仪表和专用工具清单、使用说明等。

投标方负责准备和提供调试所需要的专用仪表和专用工具，在调试前带到现场。这些仪表和工具在完成工作后按合同全数归还。

调试

由投标方编制详细的调试计划，并按调试计划的要求和项目进行工艺调试。采购人参与和见证这些试验，并对这些试验进行督导。

投标方负责整个调试工作，成立由采购人相应专业人员组成的调试机构。调试机构至少由4人组成，包含调试负责人1人，电气、工艺、设计3个专业人员。调试主要负责人为投标方员工，具有相关从业资质，且具备同类项目调试业绩。

表8-1  调试机构人员配置清单

| 序号 | 部门 | 姓名 | 工作经历及本项目职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调试负责人 |  |  |  |
| 2 | 设计 |  |  |  |
| 3 | 工艺 |  |  |  |
| 4 | 电气 |  |  |  |

其他要求

- 调试期间的接种菌种、试验仪器、工具、检测均由投标方自行负责，所需水、电和调试药剂由采购人提供。

- 在设备安装验收合格后，可进行单体设备调试，单体调试由投标方技术人员现场操作，调试用水、电、药剂等须事先征得投标方同意。

- 系统验收合格前均由投标方负责操作、保管，验收移交后由投标方指导操作，采购人负责操作。

- 投标方须对调试质量、安全、环保负责，调试期间如果因为投标方的原因发生安全、环保、质量等事件，由投标方承担全部责任，对采购人造成损失的由投标方负责赔偿。

- 调试工作开始前，投标方应编制完成详尽的调试方案，送采购人审核，方案审核通过后才可开展调试工作。调试方案至少包含调试计划、调试流程、人员清单、工/器具清单、数据记录表、安健环方案、环保应急预案。

- 调试应做好记录、调试完成后提供调试总结报告。

- 调试期间调试负责人不得擅自离开。

- 调试结束后，投标方需编制调试总结报告。

性能试验

性能试验的条件

投标方提出废气收集与处理系统进行各种性能试验的试验条件，包括但不限于各辅助系统的工况和状态、每一试验项目对应运行工况的时间要求、观察和记录的次数和时间间隔等。

概述

废气收集与处理系统需在麻涌餐厨项目按照日常处理工艺处理高峰期350吨/天餐厨垃圾和高峰期30吨/天的地沟油的运行工况下进行臭气处理性能试验，以便确定投标方所供系统设备符合技术规范和保证值的要求。

采购人将依据国内相关标准的有关规定，或双方另行商定的标准，对合同列出的性能保证项目和性能期望项目进行性能试验。

性能试验结果由采购人和投保方共同指定第三方检测来完成，所需的费用由投标方负责。投标方按合同的要求提出试验大纲并经采购人认可，负责指导和见证性能试验，派遣有经验的技术专家到现场进行技术指导服务。

性能试验一般在调试完成后，并经双方确认后进行。机组性能达不到保证指标时，则对性能试验数据进行处理和比较，以明确责任方，相关后续试验所产生的费用由最终的原因责任方承担。

性能试验所用的仪器可以是随合同设备提供的仪器。如投标方随合同提供的运行仪表不满足测试要求时，测试仪表由性能测试单位提供。

投标方在预定进行试验日期前两个月提供性能保证试验的必要的专用仪表清单，并列出仪表的精度和使用方法，经采购人审查批准。废气收集与处理系统供货范围以外的用于性能保证试验的仪表由投标方借给使用，试验前直接带到现场，仪表精度不能低于清单列出的精度要求。这些仪表在性能试验前两个月内经过校准。

投标方还提供其它测试仪器，以便能在测试试验用仪器的精度期间进行抽样检查，用于试验的附加测试仪器仍然是投标方的财产，不得向采购人另外收费。

如果在性能试验中，由于投标方责任不能达到性能保证的数值，投标方可在消除故障后于合同规定的时间内进行再次性能试验。但再次性能试验的试验费仍由投标方承担。

投标方可以为进行再次性能试验进行必要的补救工作 ，条件是进行这些工作的方式和时间尽可能减少对项目商业运行的妨碍。工作完成后，在采购人批准的时间，投标方自费再次进行有关的性能试验，其条件与先前进行性能试验时的条件相同。投标方责任下的再次性能试验只允许做一次。

性能试验时记录的数据

投标方针对性能试验阶段进行的每项试验项目提出试验时需要测量和记录的数据清单以及这些数据的采集方法。收集的数据和性能试验的结果在热平衡图上说明。需要测量和记录的数据及采集方法在采购人委托的性能测试单位确定后确定。

性能试验使用的试验仪表

投标方针对各种性能试验项目提出性能试验所需的测点清单，并制定这些试验仪器和仪表的精度要求，对于投标方供货范围以外的试验仪器和仪表在清单中注明。

技术服务及培训要求

现场技术服务

安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到采购人通知后的24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员进行调试。

设备在使用过程中出现故障，投标方应在接到采购人通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

投标方应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，投标方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。

培训计划和内容（格式）

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标方为采购人人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

附件

# 附件1：招标图纸

# 附件2：采购人提供的设备清单与规格参数

# 附件3：餐厨厂区平面图与管廊架图纸

# 附件4：采购人提供的三座洗涤塔与1台风机的控制柜资料